전력시장운영규칙 개정 공고

전기사업법 제43조 및 전력시장운영규칙 제9.3.6조의 규정에 따라 전력시장운영규칙을 다음과 같이 개정함을 공고합니다.

1. 개정 이유

○ 배전부문 분할 중단(‘04.6.30, 노사정위원회 정책권고)으로 현행 발전경쟁시장(CBP : Cost Based Pool)의 운영이 장기화될 전망에 따라,

- 도매전력시장 개설을 전제로 구축된 시장운영시스템(MOS  : Market Operation System)과 CBP 시스템의 연계활용을 통하여 발전비용 절감, 실시간 계통운영의 체계화 등 전력시장의 효율성을 제고하고,

- 현재 발전량 기준으로 정산하는 주파수추종 및 자동발전제어 보조서비스에 대해 제공가능 용량 혹은 실제 제공량을 고려하는 체계로 개선코자 함.

○ 최근 발생한 제주 전지역정전 등 일련의 정전사고와 관련한 예방대책의 일환으로 정전사고 발생시 복구체계 강화를 위해,

- 전력계통 실시간 급전운영, 비상시 복구체계, 변전소 및 계통운전요원에 대한 교육훈련 등을 강화하고,

- 비상시 급전지시용 통신설비 및 제반 IT분야 자료취득 기준을 우선적으로 강화하여 안정적인 전력계통 운영을 지원코자 함.

○ 전력시장감시위원회의 전력시장운영규칙 개정권고(감시-19공문 ‘05.12.28)에 따라 복합화력발전기 공급가능용량 산정의 기준이 되는 온도적용을 명확히 규정하기 위해 관련 규정내용을 개선코자 함.

○ 북미광역정전(‘03. 8월)에 따른 고시 개정(전력계통신뢰도 및 전기품질유지기준, 산자부고시 2005-11호)에 맞추어 전력계통운영기준 관련조항을 개정하고, 기타 미비한 사항을 보완코자 함.

2. 주요 개정내용

□ 시장운영시스템(MOS) 연계활용에 의한 시장효율성 제고

○ 입찰자료 변경, 실시간 급전계획 수립, 송전손실계수 적용 등 개선사항의 명문화(제2.3.2조, 5.2.3조, 5.4.1조)

구 분	현 행	개 선	비 고
발전출력 증․감발율 (입찰자료)	1개 (전체구간 평균)	4개 (출력수준별 구분)	발전기특성을 충실히 반영한 급전
급전계획 수립 (주기)	1시간 (하루전)	5분 (실시간)	-실시간 계통운영 -발전비용 절감
송전손실계수	미반영	반영	급전계획시 송전손실 고려

○ 주파수추종(G/F) 및 자동발전제어(AGC) 보조서비스에 대한 정산기준을 실제 제공가능 용량 중심으로 개선(별표2의 9.가~나)

구 분	현 행	개 선	비 고
주파수 추종(G/F) 정산기준	발전량, 가중치	응답가능용량, 속도조정율, 부동대	실제 제공가능 용량을 고려하여 인센티브 제공
자동발전제어(G/F) 정산기준	G/F정산금×1.2	제어가능용량, 제어가용률, 제어성과	“

□ 최근 제주 전지역 정전 등 일련의 정전사고와 관련한 보완대책

○ 급전전화에 대한 기준강화, 송전선로 고장시 조작주체 명확화 등 실시간 급전운영 및 비상시 복구체계 보강(제5.3.4조, 별표3의16.1.1.3, 별표11의 7.2.7, 별표12의 7.5.1.4 및 7.5.4.1)

구 분	개 선 내 용
급전전화 기준강화	급전전화는 비상시 최우선적인 통화가 가능하도록 하는 문구 추가
급전운영 교육대상	제주지역은 교육대상을 현행 345KV이상 변전소에서 154KV이상 변전소 및 급전분소로 확대
선로고장시 조작주체	선로고장시 강행송전의 조작주체를 발,변전소 조작책임자로 명시
분리계통 주파수감시	분리된 계통의 복구를 위해 전력거래소가 각 계통의 주파수를 감시할 수 있는 설비를 갖추고, 전기사업자가 주파수신호를 거래소에 제공하도록 하는 조항 신설
자체기동발전기 기동의무	전력거래소의 자체기동발전기 기동지시 및 발전회사의 기동의무를 명시적으로 규정

○ 제주EMS 기능정지시 급전지시 방법의 추가, 제주지역 발전 및 송변전설비 자료취득기준 구분 등 급전관련 통신설비 및 자료취득 기준 보강(별표12의 7.4.3.3, 별표13의 7.3.2.1.2 및 8.1.1.2~4)

구 분	개 선 내 용
제주EMS 기능정지시 급전절차	제주급전소는 기능정지를 중앙급전소 등에 즉시 통보하고, 정상화시까지 중앙급전소에서 급전지시토록 조항 신설
제주지역 출력편차	제주지역 발전기의 분당 증감발량은 1MW로서 출력편차를 1MW미만으로 할 수 있도록 단서 추가
송․변전설비 자료취득 기준	자체기동발전기 모선주파수 및 HVDC Pole 전압 추가, 154kV 변전소 연계취득 포함
제주지역 자료취득 기준	제주지역 송․변전설비, 발전설비, EMS, 급전분소의 취득자료에 대해 별도의 기준 마련

□ 복합화력발전기 공급가능용량 산정의 기준이 되는 온도적용을 보다 명확히 규정 (별표4의 6.3.2.2)

○ (현행) 기상청 예보온도 ⇒ (개선) 해당발전기가 속한 행정구역의 최신 기상청 예보온도

□ 북미광역정전 관련 고시개정에 따른 관련조항 개정, 기타 미비사항 보완 및 전력거래대금 단수처리 간소화

○ 전력계통운영기준 중 ‘기력발전기의 조속기 속도조정율’ 및 ‘발전기의 출력변동율’에 대해서는 원자재 수급불안 등으로 인하여 발전기 제작시에 정해진 연료설계범위를 초과 또는 미달하는 연료를 사용할 경우 예외를 인정할 수 있도록 단서 추가(별표3의 13.0 및 14.0)

- 북미광역정전(‘03. 8월)에 따른 고시 개정(전력계통신뢰도 및 전기품질유지기준, 산자부고시 2005-11호)에 따른 개정

○ ‘계통운영보조서비스 절차’내의 ‘자체기동서비스 대상 발전기’의 내용 삭제(별표19의 붙임8.1)

- 자체기동서비스 대상발전기는 회원공지사항으로 변경되었으나 ‘계통운영보조서비스 절차’내 붙임 표에 아직 그 내용이 남아 있어 이를 삭제

○ ‘최대발전용량’의 용어정의에서 원자력발전소에 대해서는 원자력법을 적용할 수 있도록 단서 추가(제1.2조)

- 원자력법, 전기사업법 개정을 반영

○ 현행 2단계 단수정리에 의한 거래일의 정산금 확정방식 대신, 정산식에 따른 가격요소별 정산금 산출과 동시에 원미만 단수정리 처리(별표8의 7.1.3)

- 정산절차를 간소화하여 발전기별, 정산항목별 각종 계수관리 부담 완화

3. 시행일

○ 본 공고 다음날 (2006년 9월 15일)

4. 기타 공지사항

○ 개정 전력시장운영규칙은 2006년 9월 13일 산업자원부장관의 승인을 얻었습니다.

○ 전력시장운영규칙 전문은 2006년 9월 15일부터 한국전력거래소 인터넷 홈페이지(http://www.kpx.or.kr)에 공고합니다.

○ 기타 내용은 아래의 연락처로 문의하시기 바랍니다.

전   화 : 02) 3456-6731 (시장분석팀 류형우)

E-mail : yonhee@kpx.or.kr

2006. 9. 14

한국전력거래소 이사장