제3,5장 관련 현행 및 개정(안) 대비표

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제3장 발전기 기술적 특성자료 작성 및 적용기준 <중략> 3.3 용어의 정의 <중략> 3.3.13 “열간-온간 천이시간(Hot to Warm Time, HWT, [hh:mm])”이란 발전기가 열간상태에서 온간상태로 변경되는 시각을 말한다. 3.3.14 “온간-냉간 천이시간(Warm to Cold Time, WCT, [hh:mm])”이란 발전기가 온간상태에서 냉간상태로 변경되는 시각을 말한다. <중략> 3.6 출력배분 관련 특성자료(Dispatch Parameter Data) 3.6.1 최대발전용량(Maximum Generating Capacity, MGC) <중략> 3.6.1.2 사용목적 ① 하루전 가격결정발전계획 및 운영발전계획 수립시 발전기의 출력수준을 결정할 때 발전기의 출력 상한치로 사용된다. ② 실시간 급전계획 수립시 기동된 발전기의 출력수준을 결정할 때 발전기의 출력 상한치로 사용된다. <중략> 3.6.1.3 작성지침 <중략> ② <중략> 2. 기력발전기 : 성능시험을 통한 송전단 기준 최대발전용량 <중략> 3.6.1.5 사후 이행성 관리 <중략> 3.6.2 최소발전용량(Minimum Generation) <중략> 3.6.2.2 사용목적 ② 실시간 급전계획 수립시 기동된 발전기의 출력수준을 결정할 때 발전기의 출력 하한치로 사용된다. 3.6.2.3 작성지침 ② 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : Combined Cycle Load 100% 운전기준 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준, Load 100% 운전 2. 원자력 및 기력발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.6.2.5 사후 이행성 관리 <중략> 3.6.3 출력증가율(Ramp Up Rate), 출력감소율(Ramp Down Rate) <중략> 3.6.3.3 작성지침 ② 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 2. 원자력 및 기력발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.6.3.5 사후 이행성 관리 <중략> 3.6.4 기타 제약사항(환경제약) <중략> 3.6.4.2 사용목적 ① 하루전 가격결정발전계획 및 운영발전계획 수립시 발전기의 출력수준을 결정하는 하한치로 사용된다. <중략> 3.6.4.5 사후 이행성 관리 <중략> 3.7 기동·정지관련 특성자료(Commitment Parameter Data) 3.7.1 열간/온간/냉간 기동소요시간(Hot/Warm/Cold Notification Time) 3.7.1.1 항목설명 ① 기동소요시간이란 급전지시를 받은 시각부터 발전기가 전력계통에 연결되는 시각까지 소요되는 시간을 말한다. 기동소요시간은 발전기 상태(열간/온간/냉간)에 따라 달라진다. <중략> 3.7.1.2 사용목적 ① 하루전 가격결정발전계획 및 운영발전계획에서 발전기의 기동 여부를 결정하는데 사용된다. <중략> 3.7.1.3 작성지침 ① 열간/온간/냉간 기동소요시간은 최근 1년 이상의 열간/온간/냉간 기동 운전실적 자료(최근 실적 20회 이내) 또는 제작사가 제공한 설계자료의 적용을 원칙으로 한다. 다만, 기동 운전실적 자료 제공시 비정상적인 운전실적(고장 후 재기동, 시운전 등)은 제외한다. ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : Combined Cycle Load 100% 운전기준 · 급전지시를 받은 시각부터 스팀터빈 발전기가 전력계통에 연결되는 시각까지 소요되는 시간 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준, Load 100% 운전 · 급전지시를 받은 시각부터 가스터빈 발전기가 전력계통에 연결되는 시각까지 소요되는 시간 2. 기력발전기 : 호기 단위 작성 3.7.1.5 사후 이행성 평가 <중략> 3.7.2 열간/온간/냉간 최소발전용량도달시간(Hot/Warm/Cold Start-Up Time) <중략> 3.7.2.3 작성지침 ① 최소발전용량도달시간은 운전실적을 고려하여 작성하는 것을 원칙으로 하되, 자료가 없는 경우에는 주기기 제작사 공급계약서의 자료 등을 적용 후 추후 변경한다. ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : Combined Cycle Load 100% 운전기준 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준, Load 100% 운전 2. 기력발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.7.2.5 사후 이행성 평가 <중략> 3.7.3 열간-온간 천이시간, 온간-냉간 천이시간 (Hot to Warm Time, Warm to Cold Time) <중략> 3.7.3.3 작성지침 ① 주기기 제작사 공급계약서의 자료를 기준으로 작성한다. ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : Combined Cycle Load 100% 운전기준 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준, Load 100% 운전 2. 기력발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.7.3.5 사후 이행성 평가 <중략> 3.7.4 계통분리시간(Shut-down Time) <중략> 3.7.4.3 작성지침 ① 운전실적을 고려하여 작성하는 것을 원칙으로 하되, 자료가 없는 경우에는 주기기 제작사 공급계약서의 자료 등을 적용 후 추후 변경한다. ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : Combined Cycle Load 100% 운전기준 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준, Load 100% 운전 2. 원자력 및 기력발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.7.4.5 사후 이행성 평가 <중략> 3.7.5 최소운전시간(Minimum Run Time) <중략> 3.7.5.3 작성지침 ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : Combined Cycle Load 100% 운전기준 · 스팀터빈 발전기의 차단기가 닫힌 시점으로부터 스팀터빈 발전기의 차단기가 열리는데 걸리는 최소한의 운전시간 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준, Load 100% 운전 · 가스터빈 발전기의 차단기가 닫힌 시점으로부터 가스터빈 발전기의 차단기가 열리는데 걸리는 최소한의 운전시간 2. 원자력 및 기력발전기 : 호기 단위 작성 3.7.5.5 사후 이행성 평가 <중략> 3.7.6 최소정지시간(Minimum Down Time) 3.7.6.2 사용목적 ② 발전기가 한번 정지되면 최소운전시간 이상 연속정지 되어야 한다. 3.7.6.3 작성지침 ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : Combined Cycle Load 100% 운전기준 · 스팀터빈 발전기의 차단기가 열린 시점으로부터 스팀터빈 발전기의 차단기가 닫히는데 걸리는 최소한의 정지시간 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준, Load 100% 운전 · 가스터빈 발전기의 차단기가 열린 시점으로부터 가스터빈 발전기의 차단기가 닫히는데 걸리는 최소한의 정지시간 2. 원자력 및 기력발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.7.6.5 사후 이행성 평가 <중략> 3.7.7 복합발전기의 GT 단독운전 가능 여부 <중략> 3.7.7.3 작성지침 ① 복합발전기의 GT 단독운전 가능 여부를 설비특성 및 대기환경보전법 등 기준 준수로 구분하여 작성한다. ② GT 단독운전이 불가능한 경우 이를 증빙하는 근거서류를 함께 제출하여야 한다. <중략> 3.7.7.5 사후 이행성 평가 <중략> 3.7.8 일일 최대기동 횟수(Maximum Daily Starts) <중략> 3.7.8.3 작성지침 ③ 발전원별 작성기준 - 원자력발전기, 기력발전기 : 호기 단위로 작성 <중략> 3.7.8.5 사후 이행성 평가 <중략> 3.7.9 기타 여건에 따른 기동·정지 제약사항 <중략> 3.7.9.5 사후 이행성 평가 <중략> <신설> <신설> <중략> 제5장 보조서비스 특성자료 제출 및 적용기준 <중략> 5.2.5 발전기 보조서비스 특성자료 5.2.5.1 주파수추종 운전범위 <중략> ③ 작성지침 <중략> 4. 발전원별 작성방법은 아래와 같다. - 기력발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 5.2.5.2 자동발전제어 운전범위 3. 자동발전제어 운전범위 설정기준 - 자동발전제어 운전범위 최대 : 별도의 사유가 없는 경우에는 최대발전용량 기준으로 작성한다. 단, 기력발전기인 경우에는 정격용량의 5% 이상으로 한다. <중략> 4. 발전원별 작성방법은 아래와 같다. - 기력발전기 : 호기 단위 작성	제3장 발전기 기술적 특성자료 작성 및 적용기준 <중략> 3.3 용어의 정의 <중략> 3.3.13 “열간-온간 천이시간(Hot to Warm Time, HWT, [hh:mm])”이란 발전기가 계통분리 이후 열간상태에서 온간상태로 변경되는 시각을 말한다. 3.3.14 “온간-냉간 천이시간(Warm to Cold Time, WCT, [hh:mm])”이란 발전기가 계통분리 이후 온간상태에서 냉간상태로 변경되는 시각을 말한다. <중략> 3.6 출력배분 관련 특성자료(Dispatch Parameter Data) 3.6.1 최대발전용량(Maximum Generating Capacity, MGC) <중략> 3.6.1.2 사용목적 ① 하루전 가격결정발전계획 및 운영발전계획 수립시 발전기의 출력수준을 결정할 때 발전기의 입찰 상한치로 사용된다. ② 실시간 급전계획 수립시 기동된 발전기의 출력수준을 결정할 때 발전기의 출력 상한치 결정에 활용된다. <중략> 3.6.1.3 작성지침 <중략> ② <중략> 2. 기력, 내연발전기 : 성능시험을 통한 송전단 기준 최대발전용량 <중략> 3.6.1.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.6.2 최소발전용량(Minimum Generation) <중략> 3.6.2.2 사용목적 ② 실시간 급전계획 수립시 기동된 발전기의 출력수준을 결정할 때 발전기의 출력 하한치 결정에 활용된다. 3.6.2.3 작성지침 ② 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : 2대 이상의 가스터빈발전기를 포함한 복합발전기의 최소발전용량은 1:1 기준으로 작성한다. 단, 안정운전을 위한 최소발전용량이 2:1 운전조합 이상일 경우, 해당 운전 조합의 최소발전용량과 함께 최소출력 기준 GT 대수를 작성한다. - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준 2. 원자력 및 기력, 내연발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.6.2.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.6.3 출력증가율(Ramp Up Rate), 출력감소율(Ramp Down Rate) <중략> 3.6.3.3 작성지침 ② 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 2. 원자력 및 기력, 내연발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.6.3.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.6.4 기타 제약사항(환경제약) <중략> 3.6.4.2 사용목적 ① 하루전 운영발전계획 수립시 발전기의 출력수준을 결정하는 하한치 결정에 활용된다. <중략> 3.6.4.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.7 기동·정지관련 특성자료(Commitment Parameter Data) 3.7.1 열간/온간/냉간 기동소요시간(Hot/Warm/Cold Notification Time) 3.7.1.1 항목설명 ① 기동소요시간이란 급전지시를 받은 시각부터 발전기가 전력계통에 연결되는 시각까지 소요되는 시간을 말한다. 여기서, 급전지시를 받은 시점은 기동을 위한 최초 단위기기의 조작을 시작하는 시점으로하여 산정한다. 기동소요시간은 발전기 상태(열간/온간/냉간)에 따라 달라진다. <중략> 3.7.1.2 사용목적 ① 하루전 가격결정발전계획 및 운영발전계획에서 발전기의 기동을 위한 급전지시 시점을 결정하는데 사용된다. <중략> 3.7.1.3 작성지침 ① 열간/온간/냉간 기동소요시간은 기동선도가 포함된 제작사 설계자료 또는 발전기 운영절차서를 기준으로 작성하되, 설계자료와 운전실적이 다를 경우 실적기반 자료(최근 실적 10회 내외)를 추가 한다. 실적자료 제공시 비정상적인 운전실적(고장 후 재기동, 시운전 등)은 제외하여야 한다. ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : 기동준비부터 선행 가스터빈의 계통연결까지의 소요시간과 이후 스팀터빈 연결까지의 소요시간을 기동하는 순서에 따라 구분하여 작성 · (예시) 기동준비(최초 단위기 조작(Vaccum up, HRSG 충수, Fan 기동 등)∼선행 GT 기동전)∼선행 가스터빈 연결(선행 GT기동∼계통연결)∼스팀터빈 연결(선행 GT 연결후∼ST 계통연결) - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준 · 기동준비부터 가스터빈의 계통연결까지 걸리는 시간 2. 기력 및 내연발전기 : 호기 단위 작성 - 기동준비부터 발전기 계통연결까지 걸리는 시간 3.7.1.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.7.2 열간/온간/냉간 최소발전용량도달시간(Hot/Warm/Cold Start-Up Time) <중략> 3.7.2.3 작성지침 ① 최소발전용량도달시간은 제작사 설계자료 또는 발전기 운영절차서의 기동선도를 기준으로 작성하되, 설계자료와 운전실적이 다를 경우 실적기반 자료(최근 실적 10회 내외)를 추가한다. ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : 선행 가스터빈 발전기가 계통에 연결되어 CC모드 최소발전용량까지 도달하는데 걸리는 시간 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준, 가스터빈 발전기가 계통에 연결되어 GT모드 최소발전용량까지 도달하는데 걸리는 시간 2. 기력 및 내연발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.7.2.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.7.3 열간-온간 천이시간, 온간-냉간 천이시간 (Hot to Warm Time, Warm to Cold Time) <중략> 3.7.3.3 작성지침 ① 주기기 제작사 공급계약서의 자료(터빈냉각커브, 기동선도 등)를 기준으로 작성한다. ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드에 대하여 작성 - CC모드 : Combined Cycle Load 100% 기준 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준 2. 기력 및 내연발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.7.3.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.7.4 계통분리시간(Shut-down Time) <중략> 3.7.4.3 작성지침 ① 계통분리시간은 제작사 설계자료(정지선도)를 기준으로 작성하되, 설계자료와 운전실적이 다를 경우 실적기반 자료(최근 실적 10회 내외)를 추가한다. ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : CC모드 기준 최소발전용량으로부터 전력계통 분리까지 걸리는 시간 - GT모드 : GT모드 GT 1대 기준의 최소발전용량으로부터 전력계통 분리까지 걸리는 시간 2. 원자력 및 기력, 내연발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.7.4.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.7.5 최소운전시간(Minimum Run Time) <중략> 3.7.5.3 작성지침 ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : Combined Cycle Load 100% 기준 · 선행호기 차단기가 닫혀 출력이 증가하는 시점과 최종호기 차단기가 열린 시점 사이에서 발전기가 안정적인 출력을 유지하기 위한 최소한의 운전시간 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준 · 가스터빈 차단기가 닫혀 출력이 증가하는 시점과 가스터빈 차단기가 열린 시점 사이에서 발전기가 안정적인 출력을 유지하기 위한 최소한의 운전시간 2. 원자력 및 기력, 내연발전기 : 호기 단위 작성 3.7.5.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.7.6 최소정지시간(Minimum Down Time) <중략> 3.7.6.2 사용목적 ② 발전기가 한번 정지되면 최소정지시간 이상 연속정지 되어야 한다. 3.7.6.3 작성지침 ③ 발전원별 작성방법은 아래와 같다. 1. 복합발전기 : CC모드 및 GT모드로 구분하여 작성 - CC모드 : Combined Cycle Load 100% 운전기준 · 최종호기 차단기가 열린 시점부터 다시 발전기가 기동하여 선행호기 차단기가 닫히는 시간 사이에 발전기가 안정적으로 재기동하기 위하여 최소한 정지하여야 하는 시간 - GT모드 : Simple Cycle GT 1대 기준 · 가스터빈 차단기가 열린 시점부터 다시 발전기가 기동하여 가스터빈 차단기가 닫히는 시간 사이에 발전기가 안정적으로 재기동하기 위해 최소한 정지해야 하는 시간 2. 원자력 및 기력, 내연발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 3.7.6.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.7.7 복합발전기의 GT 단독운전 가능 여부 <중략> 3.7.7.3 작성지침 ① 복합발전기의 GT 단독운전 가능 여부를 설비특성 및 대기환경보전법 등의 기준 준수를 고려하여 작성한다. GT 단독운전이 가능한 경우 단독으로 연속운전 가능한 시간(hh:mm)과 GT 1대 기준의 단독운전 가능한 용량비(%)를 함께 제출한다. ② GT 단독운전이 불가능한 경우에는 사유를 함께 제출하여야 한다. <중략> 3.7.7.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.7.8 일일 최대기동 횟수(Maximum Daily Starts) <중략> 3.7.8.3 작성지침 ③ 발전원별 작성기준 - 원자력 및 기력, 내연발전기 : 호기 단위로 작성 <중략> 3.7.8.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.7.9 기타 여건에 따른 기동·정지 제약사항 <중략> 3.7.9.5 사후 적정성 관리 <중략> 3.8.3 양수발전기 운전모드 전환시간 양수발전기의 운전모드 전환에 걸리는 최소 시간간격(hh:mm)에 대하여 ‘양수-발전’, ‘발전-양수’, ‘양수-양수’, ‘발전-발전’으로 구분하여 작성한다. 3.8.4 제주지역 발전기인 경우에는 3.6부터 3.7의 규정에도 불구하고 제주지역의 전력계통 특수성을 감안하여 전력거래소 제주본부와 발전사업자 간 상호 협의하여 별도의 임시조치를 취할 수 있다. <중략> 제5장 보조서비스 특성자료 제출 및 적용기준 <중략> 5.2.5 발전기 보조서비스 특성자료 5.2.5.1 주파수추종 운전범위 <중략> ③ 작성지침 <중략> 4.발전원별 작성방법은 아래와 같다. - 기력 및 내연발전기 : 호기 단위 작성 <중략> 5.2.5.2 자동발전제어 운전범위 3. 자동발전제어 운전범위 설정기준 - 자동발전제어 운전범위 최대 : 별도의 사유가 없는 경우에는 최대발전용량 기준으로 작성한다. 단, 기력발전기인 경우에는 최대발전용량의 95% 이상으로 한다. <중략> 4. 발전원별 작성방법은 아래와 같다. - 기력 및 내연 발전기 : 호기 단위 작성	·WG 의견반영, 오류수정 ·WG 의견반영, 문구수정 ·내연추가 ·WG 의견반영, 문구수정 ·WG 의견반영, 문구수정 ·20-4차 규칙개정(입찰) 변경내역 반영 ·내연추가 ·문구수정 ·내연추가 ·문구수정 ·WG 의견반영, 발전제약이므로 가격결정발전계획에는 미반영 ·문구수정 ·WG 의견반영, 설명추가 ·WG 의견반영, 문구수정 ·WG 의견반영- 설계치를 기본으로 하되 다를 경우 실적 고려 ·WG 의견반영, 작성지침 상세화 ·WG 의견반영, 지침 상세화 ·내연추가 ·설명추가 ·WG 의견반영- 설계치를 기본으로 하되 다를 경우 실적 고려 ·WG 의견반영, 설명추가 ·설명추가 ·내연추가 · 문구수정 ·WG 의견반영, 예시추가 ·문구수정 ·내연추가 ·문구수정 ·WG 의견반영- 설계치를 기본으로 하되 다를 경우 실적 고려 ·WG 의견반영, 문구 수정 ·내연 추가 ·문구 수정 ·WG 의견반영, 문구수정(정산일치) ·내연 추가 ·문구수정 ·오타 수정 ·WG 의견반영, 문구 수정(정산 일치) ·내연 추가 ·문구수정 ·WG 의견반영, 20-4차 규칙개정(입찰) 내역 반영 ·문구수정 ·내연 추가 ·문구수정 ·문구수정 ·WG 의견반영- 운전모드 전환시간 추가 ·WG 의견반영-제주의 신재생 증가로 인한 계통운영어려움을 감안, 임시적용 규정 마련 ·내연추가 ·WG 의견반영 - 명확화 ·내연추가

【붙임2】            제7장 관련 현행 및 개정(안) 대비표

현  행

개  정  (안)

개  정  사  유

세부운영규정

<중 략>

제7장  전력계통 해석 프로그램에 사용되는

전력설비 동특성자료 작성 및 적용기준

7.1 목적

-생략-

7.2 발전기 동특성자료 작성 및 적용기준

-생략-

7.3    인버터 기반 발전설비 및 전기저장장치의 동특성자료 작성과 적용기준

중략 -

7.4    송전설비 동특성자료 작성 및 적용기준

- 중략 -

기술평가 세부운영규정

<중 략>

제7장  전력설비 동특성자료 제출 및 심사기준

7.1 목적

전력계통신뢰도 및 전기품질유지기준 제37조, 전력시장운영규칙 제 5.8.4조, 제5.8.5조, 제5.8.9조, 제5.10.6조 및 [별표31]의 규정에 의거하여 전력계통 해석 프로그램에 사용되는 전력설비 동특성자료의 제출·심사·검증·관리를 위한 세부사항을 정하는데 있다.

7.2    발전기 등 동특성자료 제출 및 심사기준

7.2.1    용어의 정의

7.2.1.1  “발전기 등(Generator Set)”은 발전기(동기조상기 포함) 및 이와 결합·연결된 원동기, 여자기, 조속기, 계통안정화장치를 말한다.

7.2.1.2  “동특성자료(Dynamic Models and Parameters)”는 전력계통 안정도 해석 프로그램의 입력자료로서 발전기 등 개별설비의 동특성을 나타낼 수 있도록 수학적으로 구현된 제어블록 구조체 및 내부 동특성정수 자료를 말한다.

7.2.1.3  “동특성정수 도출(Derivation of Dynamic Model Parameter)”은 시험기관이 발전기 등 기술특성시험을 시행후 확보한 측정자료를 이용하여 동특성설비 모델의 내부정수를 도출하는 업무를 말한다.

7.2.1.4  “동특성자료 심사(Acceptance Evaluation of Dynamic Models)”는 전기사업자가 전력거래소에 제출한 동특성자료의 승인 또는 반려 결정을 위하여 모의심사 및 비교심사를 통해 모델이 설비특성을 나타내는 수준의 적정성을 검토하는 업무를 말한다.

7.2.1.5  “모의심사(Acceptance Evaluation by Simulation)”는 전기사업자가 신설발전기의 계통가압전에 제출한 제작사 제공 자료 등에 대하여 시행하는 심사로 계통해석 프로그램 모의에 따른 응동특성의 적정성을 심사한다.

7.2.1.6  “비교심사(Acceptance Evaluation by Comparison)”는 특성시험을 통해서 도출된 발전기의 동특성자료 등에 대하여 시행하는 심사로 실측 원데이터를 기반으로 추출된 데이터와 모의결과를 비교하여 적정성을 심사한다.

7.2.1.7 “동특성자료 검증 (Dynamic Model Verification)”은 발전기 기술특성시험에 의한 측정자료가 아닌 시각동기위상측정장치, 계통고장기록장치, 기타 계통운영실적 등의 자료를 바탕으로 자료의 유효성을 검토하는 업무를 말한다.

7.2.1.8 “일반모델(Generic Model)”은「Siemens PSS/E dynamics model library」에 포함된 전력설비 모델을 말한다.

7.2.1.9 “사용자정의모델(User Defined Model)”은 「Siemens PSS/E dynamics model library」에 범용모델 형태로 제공되지 않는 경우, 설비계획자 및 제작자가 제공하는 전력설비에 맞게 별도로 개발한 모델을 말한다.

7.2.1.10 “제작사제공모델(Vendor Specific Model, Not Tested)”은 설비 구축 시 발전기 등 제작사가 특성시험 없이 제공하는 모델을 말한다.

7.2.1.11 “동기발전기 회전자의 d축(Direct Axis)”은 동기속도로 회전하는 기준 좌표계에서 자기적 중앙 N극 방향을 말한다.

7.2.1.12 “동기발전기 회전자의 q축(Quadrature Axis)”은 d축에 전기적으로 90도 앞선 축을 말한다.

7.2.1.13 “발전기 포화특성시험(Generator Open-circuit Saturation Test)” 계자전류의 조정에 따른 단자전압 변화를 측정하여 고정자 권선의 자기적 포화특성을 분석하는 시험을 말한다.

7.2.1.14 “부하차단시험(Load Rejection Test)”은 발전기의 계통연계운전 상태에서 발전기의 계통연결을 주회로 차단기를 이용하여 강제적으로 차단하여 응답특성을 분석하는 시험을 말한다.

7.2.1.15 “d-q 분리측정 부하차단시험(d-q Separate Load Rejection Test)” 발전기의 단자전류가 d축과 일치하는 운전상태와 q축과 일치하는 운전상태를 각각 구현한 후 시행하는 부하차단 시험을 말한다.

7.2.1.16 “d-q 통합측정 부하차단시험(d-q Integrated Load Rejection Test)” 발전기 단자전류가 d축 및 q축 성분을 동시에 가지고 있는 운전상태를 구현한 후 시행하는 부하차단 시험을 말한다.

7.2.1.17 “V-곡선시험(On-line V-curve Test)”은 온라인에서 동기발전기의 유효전력 및 무효전력을 조정하여 여자전류에 대한 단자전압의 관계를 구하는 시험을 말한다.

7.2.1.18 “무효전력 한계시험(Reactive Power Limit Test)” 정격출력에서 단자전압을 조정하여 무효전력의 최대·최소 한계치를 확인하는 시험을 말한다.

7.2.1.19 “오프라인 AVR 스텝시험(Off-line Auto Voltage Regulator Step Test)” 발전기의 모델정수를 종합적으로 도출하기 위하여 무부하에서 단자전압이 2%이상 변화하도록 AVR을 작동시켜 응답 특성을 분석하는 시험을 말한다.

7.2.1.20 “온라인 AVR 스텝시험(On-line Auto Voltage Regulator Step Test)”  PSS의 응답특성을 분석하기 위하여 단자전압이 2%이상 변화하도록 AVR을 작동시켜 응답특성을 분석하는 시험을 말한다.

7.2.1.21 “조속기 스텝시험(Turbine-Governor Step Test)” 조속기의 동특성정수를 도출하기 위하여 가상의 계통주파수 편차(±0.15Hz 이상)신호를 인가하여 발전기의 유효출력 응답특성을 분석하는 시험을 말한다.

7.2.2   동특성자료 및 특성시험 측정자료 제출 의무

7.2.2.1 발전기 등의 동특성자료는 최신 및 그 직전 2개 버전의「Siemens PSS/E dynamics model library」에 포함된 일반모델로 제작하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 사용자모델의 필요성을 기술평가위원회에서 승인한 경우 그러지 아니한다.

7.2.2.2 대상사업자 및 특성시험 기관은「전력설비 모델 제출·관리·공유 시스템」을 통하여 동특성자료를 제출하며「Siemens PSS/E dynamics model library」표기 형식에 맞추어 동특성 모델명, 동특성 정수를 제출한다. 다만 사용자모델에 대하여 동적연결 라이브리러(.dll) 파일 및 상세 사용 설명서를 추가로 제출하여야 한다.

① 최초 가압전 제출 : 대상사업자는 신설 발전기에 대하여 시장운영규칙 제5.8.5조 ①항에 따라 제작사 제공 동특성자료를 제출하여야 한다. 다만 제작사 제공 동특성자료 입수 불가시 자체적으로 별도 작성한 동특성자료를 제출하여야 한다.

② 최초 가압후 제출 : 대상사업자는 시장운영규칙 제5.8.5조 ⑩항 및 ⑪항에 따라 특성시험을 시행 후 도출한 동특성자료를 제출하여야 한다.

7.2.2.3 대상사업자 및 특성시험 기관은 7.2.2.2조 ②항에 따른 동특성자료 제출시 다음의 특성시험 자료를 제출하여야 한다.

특성시험 항목	제출자료
포화특성시험	◦ 현장측정 자료 : 단자전압, 계자전류, 계자전압, 주파수 ◦ S(1.0), S(1.2) 도출을 위해 외삽법한 플롯 자료
부하차단시험	◦ 현장측정 자료 : 단자전압, 유효전력, 무효전력, 계자전류, 계자전압, 주파수, 부하각 ◦ 사용한 PSS/E 입력자료 일체 ◦ 측정치 및 모의치 비교 플롯 자료
V-곡선 시험	◦ 현장측정 자료 : 단자전압, 유효전력, 무효전력, 계자전류, 계자전압, Xd, Xq 오차비교 파일 ◦ 사용한 PSS/E 입력자료 일체 ◦ 측정치 및 모의치 비교 플롯 자료
여자기 Step 시험	◦ 현장측정 자료 : 단자전압, 유효전력, 무효전력, 계자전류, 계자전압 ◦ 사용한 PSS/E 입력자료 일체 ◦ 측정치 및 모의치 비교 플롯 자료
PSS 응동 시험	◦ 현장측정 자료 : 단자전압, 유효전력, 무효전력, 계자전류, 계자전압 ◦ 사용한 PSS/E 입력자료 일체 ◦ 측정치 및 모의치 비교 플롯 자료
조속기 터빈 스텝시험	◦ 현장측정 자료 : 주파수, 유효전력, 무효전력 ◦ 사용한 PSS/E 입력자료 일체 ◦ 측정치 및 모의치 비교 플롯 자료

* 모든 제출자료는 거래소가 요청하는 파일형식으로 제출

* 측정자료는 초당 60회 이상 계측하며, 소수점 넷째자리에서 반올림

* 부하모델은 전력시장운영규칙 [별표3] 4.2조의 대표값 적용

* 모든 데이터 파일 및 플롯 파일은 과도구간과 정상구간이 명확히 명시되도록 스케일을 맞추어서 제출(단, 이벤트 발생 전 구간은 전구간의 10% 정도로 한다)

* 상기 제출항목 준수 불가시 별도로 사유 제출

7.2.3  동특성자료 심사 방법

대상사업자로부터 제출된 발전기 등 동특성자료에 대하여 모의심사와 비교심사를 통하여 적정성을 판단한다.

① 최초 가압 전 제출(제작사 제공 동특성자료 등) : 모의심사 시행

② 최초 가압 후 제출(특성시험 결과 동특성자료) : 모의심사후 비교심사 추가 시행

7.2.4  동특성자료심사 항목

제출된 동특성자료는 다음의 항목에 의하여 심사한다.

① 모의심사 : 제출자료 적정성, 동특성정수 범위, 모델선택의 적정성, 호환성 및 안정성 등

② 비교심사 : 제출자료 적정성, 특성시험 시행의 적정성, 특성시험 결과에 대한 모의결과의 동일성 등

7.2.5  모의심사 기준

다음의 항목을 바탕으로 ‘적정’, ‘수정필요’, ‘반려’로 심사한다.

항목	심사내용
제출자료 적정성	◦제7.2.2조의 파일형식 ◦보조문건 등 자료제출 충실성
동특성 정수범위	◦정수범위의 정정성(범위 이탈시 사유)
모델선택의 적정성	◦설비특성에 따라 아래의 기본모델을 참고하여 모델선택의 적정성 심사 - 발전기 : GENROU GENROE(원통형), GENSAE(돌극기) - 여자기 : EXST1 ESST1A (정지형 Lead-Lag제어), ESST4B ST6B (정지형 PI제어), AC7B EXPIC1 (브러시리스 PI제어), IEEEX2 (브러시리스 소용량) - 터빈 가버너 : IEEEG1 (추천모델), GAST (소용량), GGOV1 GAST2A(정교모델), HYGOV PYDGOV(수력), DEGOV(내연) - 계통안정화장치 : IEEEST PSS2A PSS2B(디지털제어) ◦상기 기본모델 이외의 선택시 별도로 사유 심사
호환성 및 안정성	◦별도조치 없이 초기상태 체크 성공 여부 ◦10초 무사고 모의시 전압 0.01% 이내 변동 및 전력진동 유발 여부 ◦여자기(2%) 및 조속기(10%) 스텝 모의시 응답의 합리성

7.2.6  비교심사 기준

다음의 항목을 바탕으로 ‘적정’, ‘수정필요’, ‘반려’로 심사한다.

항목	심사내용
제출자료 적정성	◦제7.2.2.3조의 파일형식, 스케일 준수 여부 ◦보조문건 등 자료제출 충실성
특성시험 시행의 적정성	◦포화특성시험 : 계자전류를 15회이상 변화시켜 측정 (단 15회 불가한 소용량의 경우 8회 이상) ◦부하차단시험 : 다음의 운전상태 및 시험방법 구현의 적정성 * d-q 통합측정법과 d-q 분리측정법을 병행하여 시험하되, 여건에 따라 한가지 시험법 선택가능 - 통합측정법 : 고해상도 부하각 측정, q축과 단자전류 각도 15°~ 75°범위, 부하차단 1회 이상, 지상(Lagging) 추천 - 분리측정법 : d축 및 q축 부하차단 각각 1회 이상 · d축 정수시험 : d축과 단자전류 일치 운전조건, 무효출력 –30%이상 유효출력 1%미만, 진상(Leading) · q축 정수시험 : q축과 단자전류 일치 운전조건, 부하각과 동일한 역률각 조건, 진상(Leading) ◦V-곡선시험 : 유효출력 100%, 75%, 50%, 25%에서 각각 무효출력 5단계 이상 충분한 폭으로 변화시켜 시험 ◦AVR-스텝시험 : Offline 및 Online 각각 2회이상 시험후 결과의 일관성 확보여부, 단자전압이 정격전압의 2%이상 변화 ◦조속기 스텝시험 : 운전출력 90%에서 –0.15Hz 이하의 계통주파수 스텝신호를 30초간 인가하여 2회 이상 시험후 결과의 일관성 확보여부 * 원자력 및 신재생 발전기는 조속기 스텝시험 미시행 ◦상기 시험조건 이외의 시험시 별도로 사유 심사
실측과 모의결과의 동일성	◦포화특성시험 : 0점에서 Off-set 보정, 외삽법 추세선에 모든 측정점 포함 여부 ◦부하차단시험 : 상승·하락량, 기울기, 밴드폭 등의 비교결과에서 동일성 확인 * 관성정수(H) : 모의결과와 비교한 시험결과(이벤트 직후부터 복합 및 내연은 0.1초~0.2초, 수력 및 기력 0.2초~0.5초)의 오차가 5% 미만조건 ◦V-곡선시험 : 계자전류 오차평균 5%, 부하각 오차평균 2°이내 * [eqn: 오차평균= {1} over {n} sum _{i=1} ^{n} LEFT | {측정치-계산치} over {측정치} RIGHT |] ◦AVR-스텝시험(Offline) : 상승·하락량, 기울기, 밴드폭 등의 비교결과에서 동일성 확인 ◦AVR-스텝시험(Online) : PSS 응동특성의 동일성 확인 ◦조속기 스텝시험 : 모의결과와 비교한 시험결과의 오차가 5% 미만조건 ◦상기 기준 미충족시 별도로 사유 심사

7.2.7  심사결과의 결정 기준

7.2.7.1 모의심사 결정

구분	결정기준
“적정”	◦모든 심사항목을 만족하거나, 모델링의 흠결이 경미한 경우
“수정 필요”	◦제출 자료가 제7.2.2조에 맞지 않는 경우 ◦항목별 심사 결과 제출자료에 일부 수정이 필요한 경우
“반려”	◦모델링의 오류가 중대하여 심사를 할 수 없는 경우 ◦항목별 심사 결과 중대한 오류가 있는 경우

7.2.7.2 비교심사 결정

구분	결정기준
“적정”	◦모든 심사항목을 만족하거나, 모델링의 흠결이 경미한 경우
“수정 필요”	◦제출 자료가 제7.2.2조에 맞지 않는 경우 ◦항목별 심사 결과 제출자료에 일부 수정이 필요한 경우
“반려”	◦모델링의 오류가 중대하여 심사를 할 수 없는 경우 ◦항목별 심사 결과 중대한 오류가 있는 경우 ◦특성시험 실측 원데이터가 부적정하게 취득되거나, 필수 측정 데이터 취득을 위한 재시험이 필요한 경우

7.2.8   동특성자료 검증

① 시각동기위상측정장치, 계통고장기록장치, 기타 계통운영 실적 등의 자료를 바탕으로 동특성자료의 적정성을 검토한다.

② 검증결과가 시장운영규칙 제5.8.5조 ⑩항 3호 및 [별표31] 발전기 등 특성시험관리지침 10조에 부합할시 특성시험을 면제한다.

“ 7.3 및 7.4 현행유지 ”

7.5   전력설비 동특성자료 심사 결과(서식)

7.5.1  발전기 등 동특성자료 모의심사 보고서

발전기 등 동특성자료 모의심사 보고서
ㅇ심사번호 : 모-2020- ㅇ심사일시 : 20 . . .
발전 설비 표시	설비명	화력 제 호기		사업자명
	설비용량	MW / MVA		발전원	가스, 석탄 등
	발전기명칭			제작사
	여자기명칭			제작사
	조속기명칭			제작사
	PSS 명칭			제작사
제출 전반	제출사유	최초가압, 10년도래, 00설비 교체 등		사유 발생일 /최초 가압일	20 . . . / 20 . . .
	제작종류	제작사 제공 모델, 특성시험 모델 등		제출일	20 . . .
	특성시험기관	시험기관명(등급), 미시행 등		특성시험일	20 . . .
심사 내용	심사항목	심사내용 및 의견
	①제출자료	- 시장운영규칙 제5.8.5조 및 규정 7.2.2에 따른 제출자료
	②동특성정수 범위	「Siemens PSS/E Parameter Ranges for Activity DOCU」
	③모델선택	구분	심사결과			비고
		발전기
		여자기
		조속기
		계통안정화장치
	④호환성 및 안정성	구분	심사결과				비고
		초기화 성공
		무사고 동적모의
		전력진동 등
		여자기 응답
		조속기 응답
	기타사항

7.5.2  발전기 등 동특성자료 비교심사 보고서

발전기 등 동특성자료 비교심사 보고서
ㅇ심사번호 : 비-2020- ㅇ심사일시 : 20 . . .
발전설비 및 특성시험	발전 설비명	화력 제 호기	사업자명
	발전설비 용량	MW / MVA	발전원		가스, 석탄 등
	특성시험 기관	시험기관명(등급)	특성시험일		20 . . .
	사용 장비	KDSM, KGTA, 부하각측정기 등
	부하차단 방식	d-q통합측정 또는 d-q분리측정 (총 회 차단시행)
	기타사항
심사 내용	심사항목	심사내용 및 의견
	①제출자료	- 시장운영규칙 제5.8.5조 및 규정 7.2.2에 따른 제출자료
	②특성시험의 적정성	구분		심사결과		비고
		포화특성
		부하차단
		V-곡선
		AVR-step(On-line)
		AVR-step(Off-line)
		조속기 스텝
	③실측 및 모의결과의 동일성	구분		심사결과		비고
		포화특성
		부하차단
		V-곡선
		AVR-step(On-line)
		AVR-step(Off-line)
		조속기 스텝
	기타사항

부 칙 (2020.9.25.)

제1조(시행일) 제3장(발전기 기술적 특성자료 작성 및 적용기준), 제5장(보조서비스 특성자료 제출 및 적용기준) 및 제7장(전력설비 동특성자료 제출 및 심사기준)은 2020년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 제3.5.2조 1항 및 제3장의 “사후적정성관리”규정은 전력거래 입찰시스템 등의 관련 시스템을 보완하여 2021년 8월 1일부터 시행한다.

② 제7.2.6조의 비교심사 기준은 2020년 10월 15일 이후 시행한 특성시험 동특성자료에 대하여 적용하며, 제7.2.2.2조의 「전력설비 모델 제출·관리·공유 시스템」을 통한 동특성자료 제출은 해당 전산 시스템 개발 완료 후 시행한다.

명칭 변경

7.1 기준 내용 개정에 따른 목적 개정

7.2 발전기 등 부문 기준 개정

7.2.1 상세한 용어의 정의와 구분

7.2.2 자료 제출 규정 명확화

7.2.2.3

최초 가압후 특성시험 자료 제출 세부기준 신설

7.2.3 심사 방법 신설

7.2.4 심사 항목 신설

7.2.5 모의심사 세부 기준 신설

7.2.6 비교심사 세부 기준 신설

7.2.7 심사 결정 기준 신설

7.2.8 동특성자료 검증 신설

7.5 심사 결과 서식 신설

7.5.1 모의심사 보고서 서식 신설

7.5.2 비교심사 보고서 서식 신설