참고		｢’25년 봄철 전력계통 안정화 대책｣ 주요 내용

1. 추진 배경

ㅇ 그간 전력수급 대책은 전력부족(동·하계) 대응 중심이었으나, 최근 재생e 급증에 따라 전력과잉(춘·추계) 대응 등이 현안으로 대두

- 이에 ‘23년부터 춘·추계 경부하기(低수요, 高발전) 전력수급 대책 마련

ㅇ 특히, 금년 봄철 최소수요는 역대 최저수요(35.2GW) 발생 전망

【 최근 5년간 봄철 최소수요(GW) 실적 및 전망 】

‘21년	‘22년	‘23년	’24년	’25년
42.4	41.4	39.5	39.9	35.2

2. 대책 주요 내용

ㅇ (기간) 3.1(토) ~ 6.1(일), 총 93일

ㅇ (논의경과) 전력계통 신뢰도협의회(2.20), 전력망 혁신TF(2.21)

ㅇ (방향) 선제적 안정화 조치 최대한 실시 후, 필요시 출력제어 시행

【 선제적 안정화 조치 주요내용 】

➊ 주요 발전기 정비 일정 조정, ➋ 석탄단지 운영 최소화, ➌ 공공 자가용 태양광 운영 최소화, ➍ 수요자원(Plus DR) 활용, ➎ 태양광 연계 ESS 충방전시간 조정, ➏ 계통구성 변경 및 안정화 설비 활용 등

ㅇ (제어전망) 기상상황(태양광 이용률), 운영여건 등 시나리오별로 상이

ㅇ (제어원칙) 제어가 쉽고 연료비가 높은 유연성 전원(석탄·LNG) 우선 제어 後, 필요시 경직성 전원(원전·비중앙) 제어 → 모든 발전원 참여

- 경직성 전원 제어시 ①수급 불균형, 국지적 불안정(지역망 과부하, 재생e 인버터 대규모 탈락) 등 계통 불안정 원인별 대응을 최우선 고려(효과성)

- ②모든 비중앙 발전설비(500kW 이상)를 제어 대상에 포함(형펑성)

- ③제어소요시간, 제어 가능횟수 등 발전원별 기술특성(안정성)도 감안