본 보고서는 계통운영시스템을 통해 취득된 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영  참고자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”을 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘16년 7월)

2016. 8

수급계획팀 대리 홍승완 (☎8615)

		목 차

Ⅰ. 전력수급 및 수요실적 집계	1

1. 전력수급 현황	1

2. 최대 전력수요	6

3. 평균 전력수요	7

Ⅱ. 설비용량 및 예방정비 실적 집계	8

1. 설비용량 현황	8

2. 발전기 계획예방정비	9

Ⅲ. 전기품질 유지 현황	10

1. 계통주파수	10

2. 계통전압	15

[붙  임] 발전기 예방정비 실적	18

Ⅰ. 전력수급 및 전력수요 실적 집계

1. 전력수급 현황

<최근 5년간 7월 최대전력 발생일 수급 현황>

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾, %, %p]

구 분	’15. 7. 30 (목, 15시)	’16. 7. 26 (화, 15시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	9,682.8	10,018.0	335.2	3.5
공급능력[a]	8,965.4	8,892.3	-73.1	-0.8
최대전력[b]	7,669.6	8,111.0	441.4	5.8
공급예비력[a-b]	1,295.8	781.3	-514.5	-
(예비율)	(16.9)	(9.6)	(-7.3)
운영예비력	909.0	772.2	-136.8	-
(예비율)	(11.9)	(9.5)	(-2.4)

□ 공급능력은 전년 대비 73.1만㎾, 0.8% 감소한 8,892.3만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 335.2만㎾(당진#9, 하남열병합, 명품오산열병합 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신고리#1, 고리#3, 당진#4 등

- 감소 : 신월성#2, 한울#3, 한빛#2, 월성#1 등

□ 공급예비력은 514.5만㎾ 감소한 781.3만㎾ 기록

<최근 5년간 7월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’15. 7. 30 (목, 15시)	’16. 7. 26 (화, 15시)	전년대비 증감
최대전력[b]		2,915.8	3,079.9	164.1
(점유율)		(38.0)	(38.0)	0.0%p
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,616.3	2,723.3	107.0
	융통전력	1,070.0	1,120.0	50.0
	계	3,686.3	3,843.3	157.0
공급예비력[a-b]		770.5	763.4	-7.1
(예비율)		(26.4%)	(24.8%)	-1.6%p

□ 최대전력은 전년대비 164.1만㎾ 증가한 3,079.9만㎾를 시현했으며,

공급능력은 157.0만㎾ 증가한 3,843.3만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 하남열병합, 명품오산열병합 상업운전 시작 등

- 감소 : 서울화력#4 폐지 등

□ 공급예비력은 7.1만㎾ 감소한 763.4만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		'15. 7. 29 (수, 15시)	’16. 7. 29 (금, 14시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전능력	64.5	65.8	1.3
	연계선	35.0	40.0	5.0
	계	99.5	105.8	6.3
최대전력[b]		75.6	82.4	6.8
평균전력		46.6	71.6	25.0
공급예비력[a-b]		23.9	23.4	-0.5
(예비율)		(31.6)	(28.4)	-3.2%p

□ 최대전력은 전년대비 6.8만㎾ 증가한 82.4만㎾를 시현했으며,

공급능력은 전년대비 6.3만㎾ 증가

□ 제주지역의 무더위로 7월중 6차례의 제주지역 여름철 최대전력 갱신

라. 예비력 확보 실적

공급, 운영예비력은 주말 및 법정 공휴일을 제외한 평일 기준

□ 최저 공급예비력 : 7.11(월), 728.4만㎾(9.3%)

□ 평균 공급예비력은 1,165.7만㎾로 전년 대비 661.4만㎾ 감소

<공급예비력 추이>	<공급예비력 분포>

□ 최저 운영예비력 : 7.11(월), 661.2만㎾(8.5%)

실시간 계통운영 관제를 위한 가용 예비력 확보량 실적임. 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준(산업부 고시, 제2015-112호) 제2조 및 전력시장운영규칙 제1.1.2조에 규정된 운영예비력(보조서비스 시장에서 정산) 확보 하한 기준은 별도임

□ 평균 운영예비력은 1,047.2만㎾로 전년 대비 188.9만㎾ 감소

※ 평균 운영예비력 : ‘16년 7월 : 1,047.2만㎾, ‘15년 7월 : 1,236.0만㎾

<운영예비력 추이>	<운영예비력 분포>

마. 기상 및 최대전력수요

□ 7월 전국 평균기온은 25.4℃로 평년(24.5℃)보다 0.9℃ 높았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 7월 후반 무덥고 습한 북태평양 고기압의 영향으로 고온현상 발생

□ 전국 강수량은 299.8㎜로 평년(289.7㎜)과 비슷하였음

바. 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’15	83.9	78.8	80.8	86.2	81.1	82.3	78.4	78.8	77.1	85.4	79.6	90.0
	’16	80.5	78.9	80.7	86.2	82.2	80.8	77.6	-	-	-	-	-

2. 최대 전력수요

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

[단위 : 만㎾, ℃]

가. 최대전력 발생일 수급실적

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정하며, 평균전력의 ( )는 양수동력 포함한 수요실적임.

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’15.7.30 15H	목	7,669.6	5,158.4	6,611.2 (6,682.1)	86.2	25.7 ~ 33.1 (25.5 ~ 33.1) 서울 최저/최고기온
’16.7.26 15H	화	8,111.0	5,472.7	6,985.5 (7,059.6)	86.1	25.6 ~ 32.1 (25.6 ~ 31.9)

□ 2016년 7월 26일(화) 15시에 전년 동월 대비 441.4만㎾(5.8%) 증가한

8,111.0만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균은 3.1%였으나 7월 후반 지속된 무더위로 최대전력 증가율 5.8% 기록

3. 평균 전력수요

<전년 대비 월별 최대전력 및 평균전력>

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정 (단, 평균전력은 양수동력을 제외한 순수한 수요실적)

[단위 : 만㎾, %]

가. 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'15년	'16년
	7월	5월	6월	7월
최대전력 (증가율)	7,669.6 (0.8)	6,801.1 (1.3)	7,281.6 (4.2)	8,111.0 (5.8)
발생일시	7.30(목) 15시	5.31(화) 15시	6.23(목) 15시	7.26(화) 15시
월 평균전력 (증가율)	6,011.5 (-0.7)	5,592.6 (2.7)	5,881.2 (2.2)	6,292.0 (4.7)

□ 월 평균전력은 6,292.0만㎾로 전년 동월 6,011.5만㎾ 대비 280.5만㎾, 4.7% 증가

나. 연도별 7월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	평균증가율 ('11 ~'16년)
최대전력	7,139.3	7,291.3	7,211.2	7,605.4	7,669.6	8,111.0
(증가율)	5.6%	2.1%	-1.1%	5.5%	0.8%	5.8%	3.1%
월 평균전력	5,617.0	5,775.4	5,915.3	6,052.5	6,011.5	6,292.0
(증가율)	4.3%	2.8%	2.4%	2.3%	-0.7%	4.7%	2.6%

Ⅱ. 설비용량 및 계획예방정비 집계

1. 설비용량 현황

<원별 및 회사별 설비 현황>

[’16. 7. 31 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율
원자력		24	2,171.57	21.7
석 탄		68	2,729.80	27.2
국내탄		6	112.50	1.1
유 류		232	414.05	4.1
LNG		219	3,260.21	32.5
양 수		16	470.00	4.7
신재생	수력	41	158.18	1.6
	기타	20,667	701.64	7.0
합 계		21,273	10,017.95	100.0

회 사 별		대수	설비용량	비율
한전자회사	수력원자력	81	2,703.89	27.0
	남동발전	80	998.57	10.0
	중부발전	57	830.93	8.3
	서부발전	62	953.89	9.5
	남부발전	79	916.19	9.1
	동서발전	55	1,006.95	10.1
소 계		414	7,410.42	74
민자발전	포스코에너지	31	372.29	26.0
	엠피씨	15	187.09
	동두천드림파워㈜	9	171.85
	GS EPS	11	151.85
	지역난방공사	25	149.23
	포천복합㈜	8	145.18
	수자원공사	142	134.30
	SK E&S	9	99.40
	GS파워	12	90.58
	평택에너지㈜	5	77.29
	에스파워	3	75.12
	한전	215	19.56
	기타	20,374	933.79
소 계		20,859	2,607.53	26
합 계		21,273	10,017.95	100.0

급전방식	대 수	설비용량	비율
중앙 급전 발전기	378	9,168.92	91.5
비중앙 급전 발전기	20,895	849.03	8.5
합 계	21,273	10,017.95	100

2. 발전기 계획예방정비

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 586.3만㎾로 전년 동월 대비 111.2만㎾ 감소, 전월 대비 557.4만㎾ 감소

□ 여름철 피크 대비 계획예방정비 종료로 전월대비 정비량 감소

<연간 일평균 예방정비량>

[단위 : 만㎾]

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'15년	'16년		증 감
	7월	6월	7월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	390.5	466.5	402.1	11.6	-64.4
석 탄	231.0	186.1	78.1	-152.9	-108.0
가스(복합)	68	207.5	6.5	-61.6	-201.0
유 류	4.8	128.5	37.8	33.0	-90.8
기 타	3.2	155.0	61.9	58.7	-93.2
합 계	697.6	1143.7	586.3	-111.2	-557.4

<발전원별 일평균 예방정비량>

Ⅲ. 전기품질 유지 현황

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 99.99%로 연간 목표를 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		7월 실적	2016년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.66/49.34%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.99	100.0	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0
실적	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-
누계	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.66%/49.34%

구분	59.80 이하	59.80 ∼59.85	59.85 ∼59.90	59.90 ∼59.95	59.95 ∼60.00	60.00 ∼60.05	60.05 ∼60.10	60.10 ∼60.15	60.15 ∼60.20	60.20 이상
횟수	0	0	3	1,558	676,832	658,528	2,274	5	0	0
점유율	0.00	0.00	0.00	0.12	50.54	49.17	0.17	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	11(월) 08시	60.11
최저주파수[Hz]	29(금) 13시	59.90
최저유지율[%]	11(월) 08시	99.72

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 11일 월요일 07:42 순간적인 수요 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
11(월) 07:42	-	5,981.0 → 5,968.7	60.07 → 60.11

○ 최저주파수

- 29일 금요일 12:03 당진#9 Trip의 영향으로 최저주파수 기록

일시	정지발전기	발전력변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
29(금) 12:03	당진#9	7,375.7 → 7,315.5	60.00 → 59.90

○ 최저유지율

- 11일 월요일 07:42 순간적인 수요 감소의 영향으로 07:00~08:00 시간대

최저유지율 99.72% 기록 (월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	410.8	134.3 (8일 24시)	시간대별 평균값
최소	177.1	20.3 (26일 12시)
평균	313.3	52.5

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

328

159

85

46

30

16

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 11일 월요일 순간적인 수요 감소의 영향으로 07:00~08:00 시간대 최저유지율 기록

<월간 시간대별 누적 주파수 유지율>

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.71%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time error 변동량	Time error 누적	비 고
최고	5.03	1.03	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최저	-2.77	-1.09
월평균	0.271973546	0.000074398

○ Time Error 최고 발생일시 : 7.29(금) 16:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 7.1(금) 22:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	7월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.00	100.00	99.99	+0.01
345㎸	100.00	99.99	99.97	+0.02

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
345kV	100.0	99.95	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV
	‘15. 7	‘16. 7	증감	‘15. 7	‘16. 7	증감
전압유지율	99.94	100.00	+0.06	100.00	100.00	-

다. 분석결과

□ 전월과 비교하여 전압유지율 변동 없음

□ 부하가 증가하는 시기임에도 조상설비 등 계통설비의 신속한 조작으로

전압 유지 기준 초과개소 없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 주요 변전소별 전압 분포

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.2kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.0kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	154kV	157.9kV	100.00%

○ 수도권 전압 실적

- 주요모선 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 신포천S/S에서 163kV(평일 17시), 최저전압은 신부평S/S에서 156kV(평일 00시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 곤지암S/S에서 161kV(평일 01시), 최저전압은 신경서S/S에서 155kV(평일 01시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 양주S/S에서 160kV(일요일 20시), 최저전압은 신경서S/S에서 154kV(평일 06시)으로 운영됨

○ 비수도권 전압 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.6kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.1kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	155kV	157.9kV	100.00%

- 주요모선 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 동울산S/S에서 163kV(평일 19시), 최저전압은 신김해S/S에서 156kV(평일 00시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 서대구S/S에서 161kV(평일 01시), 최저전압은 서부산S/S에서 155kV(평일 01시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 동해S/S에서 160kV(토요일 03시), 최저전압은 서부산S/S에서 155kV(평일 03시)으로 운영됨

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 분포

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압
353㎸(336~360㎸)	360kV	342kV	352.0kV

○ 주요 변전소별 전압 분포

- 주요 모선의 전압은 339∼360kV 수준이며, 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 최고전압은 신양양S/S에서 360kV(평일 16시), 최저전압은 신김해S/S에서 342kV(평일 12시)으로 운영됨

[붙임]

2016년 7월 발전기 예방정비 실적

발전기명	용량 (만kW)	정비실적			비고
		시작일	종료일	일수
고리원자력#1	58.7	16/6/23	16/7/31	39	종료
신고리원자력#2	100.0	16/7/29	16/9/11	45	진행중
한빛원자력#2	95.0	16/5/5	16/8/30	118	진행중
한울원자력#3	100.0	16/2/12	16/7/31	171	종료
한울원자력#5	100.0	16/5/9	16/7/12	65	종료
신월성원자력#2	100.0	16/6/8	16/8/5	59	진행중
당진화력#1	50.0	16/5/2	16/7/7	67	종료
보령화력#6	50.0	16/7/8	16/7/26	19	종료
영흥화력#1	80.0	16/5/14	16/7/14	62	종료
울산화력#5	40.0	16/3/28	16/7/2	97	종료
평택화력#2	35.0	16/7/16	16/7/20	5	종료
평택화력#3	35.0	16/7/16	16/7/20	5	종료
양양양수#1	25.0	16/4/15	16/7/12	89	종료
양양양수#3	25.0	16/4/15	16/7/12	89	종료
양양양수#4	25.0	16/4/20	16/7/12	84	종료
양양양수#2	25.0	16/2/25	16/9/11	200	진행중
청송양수#1,2	60.0	16/6/27	16/7/1	5	종료
섬진강수력#2	1.4	15/10/1	16/8/25	330	진행중
안동수력#1	4.5	16/6/2	16/7/22	51	종료
충주수력#1	10.0	16/7/4	16/7/4	1	종료
충주수력#2	10.0	16/7/5	16/7/5	1	종료
충주수력#3	10.0	16/7/6	16/7/6	1	종료
충주수력#4	10.0	16/7/7	16/7/7	1	종료
부산복합GT#8	15.0	16/5/21	16/7/7	48	종료
율촌복합GT#2	16.4	16/6/3	16/7/3	31	종료
포스코파워복합GT#17	24.3	16/7/23	16/7/24	2	종료
제주내연#2	4.0	16/7/27	16/7/29	3	종료
제주화력#2	7.5	16/7/2	16/7/25	24	종료
제주화력#3	7.5	16/7/9	16/7/14	6	종료
한림복합ST#1	3.5	16/5/4	16/7/1	59	종료
노원열병합	3.7	16/5/15	16/7/5	52	종료
대구그린파워GT#1	24.0	16/7/2	16/7/14	13	종료
대구그린파워ST#1	13.1	16/7/2	16/7/14	13	종료
일평균 예방정비량	586.3