본 보고서는 계통운영시스템을 통해 취득된 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영  참고자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”을 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘16년 8월)

2016. 9

수급계획팀 대리 홍승완 (☎8615)

		목 차

Ⅰ. 전력수급 및 수요실적 집계	1

1. 전력수급 현황	1

2. 최대 전력수요	6

3. 평균 전력수요	7

Ⅱ. 설비용량 및 예방정비 실적 집계	8

1. 설비용량 현황	8

2. 발전기 계획예방정비	9

Ⅲ. 전기품질 유지 현황	10

1. 계통주파수	10

2. 계통전압	15

[붙  임] 발전기 예방정비 실적	18

Ⅰ. 전력수급 및 전력수요 실적 집계

1. 전력수급 현황

<최근 5년간 8월 최대전력 발생일 수급 현황>

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾, %, %p]

구 분	’15. 8. 7 (금, 15시)	’16. 8. 12 (금, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	9,682.8	10,018.0	335.2	3.5
공급능력[a]	8,959.5	9,239.5	280.0	3.1
최대전력[b]	7,691.6	8,518.3	826.7	10.7
공급예비력[a-b]	1,267.9	721.2	-546.7	-
(예비율)	(16.5)	(8.5)	(-8.0)
운영예비력	842.6	721.2	-121.4	-
(예비율)	(11.0)	(8.5)	(-2.5)

□ 공급능력은 전년 대비 280.0만㎾, 3.1% 증가한 9,239.5만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 335.2만㎾(당진#9, 하남열병합, 명품오산열병합 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 고리#3, 신고리#1, 한빛#4, 당진#9 등

- 감소 : 신고리#2, 한빛#2, 월성#1, 고리#2 등

□ 공급예비력은 546.7만㎾ 감소한 721.2만㎾ 기록

<최근 5년간 8월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’15. 8. 7 (금, 15시)	’16. 8. 12 (금, 17시)	전년대비 증감
최대전력[b]		3,052.7	3,258.6	205.9
(점유율)		(39.7)	(38.3)	-1.4%p
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,631.3	2,657.8	26.5
	융통전력	1,070.0	1,270.0	200.0
	계	3,701.3	3,927.8	226.5
공급예비력[a-b]		648.6	669.2	20.6
(예비율)		(21.2%)	(20.5%)	-0.7%p

□ 최대전력은 전년대비 205.9만㎾ 증가한 3,258.6만㎾를 시현했으며,

공급능력은 226.5만㎾ 증가한 3,927.8만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 하남열병합, 명품오산열병합 상업운전 시작 등

- 감소 : 서울화력#4 폐지 등

□ 공급예비력은 20.6만㎾ 증가한 669.2만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		'15. 8. 6 (목, 15시)	’16. 8. 12 (금, 18시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전능력	63.79	64.89	1.1
	연계선	35.0	40.0	5.0
	계	98.79	104.89	6.1
최대전력[b]		75.9	84.04	8.1
평균전력		64.54	71.9	7.4
공급예비력[a-b]		22.9	20.8	-2.1
(예비율)		(30.2)	(24.9)	-5.3%p

□ 최대전력은 전년대비 8.1만㎾ 증가한 84.4만㎾를 시현했으며,

공급능력은 전년대비 6.1만㎾ 증가

□ 제주지역의 무더위로 8월중 2차례의 제주지역 여름철 최대전력 갱신

라. 예비력 확보 실적

공급, 운영예비력은 주말 및 법정 공휴일을 제외한 평일 기준

□ 최저 공급예비력 : 8.8(월), 590.8만㎾(7.1%)

□ 평균 공급예비력은 1,261.7만㎾로 전년 대비 276.4만㎾ 감소

<공급예비력 추이>	<공급예비력 분포>

□ 최저 운영예비력 : 8.8(월), 590.8만㎾(7.1%)

실시간 계통운영 관제를 위한 가용 예비력 확보량 실적임. 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준(산업부 고시, 제2015-112호) 제2조 및 전력시장운영규칙 제1.1.2조에 규정된 운영예비력(보조서비스 시장에서 정산) 확보 하한 기준은 별도임

□ 평균 운영예비력은 1,020.2만㎾로 전년 대비 87.1만㎾ 감소

※ 평균 운영예비력 : ‘16년 8월 : 1,020.2만㎾, ‘15년 8월 : 1,107.3만㎾

<운영예비력 추이>	<운영예비력 분포>

마. 기상 및 최대전력수요

□ 8월 전국 평균기온은 26.7℃로 평년(25.1℃)보다 1.6℃ 높았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 중국대륙에 위치한 고기압의 가열된 공기가 지속유입되었고 강한 일사영향

□ 전국 강수량은 76.2㎜로 평년(274.9㎜)과 적었음

바. 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’15	83.9	78.8	80.8	86.2	81.1	82.3	78.4	78.8	77.1	85.4	79.6	90.0
	’16	80.5	78.9	80.7	86.2	82.2	80.8	77.6	76.9	-	-	-	-

2. 최대 전력수요

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

[단위 : 만㎾, ℃]

가. 최대전력 발생일 수급실적

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정하며, 평균전력의 ( )는 양수동력 포함한 수요실적임.

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’15.8.7 15H	금	7,691.6	5,066.7	6,547.5 (6,650.4)	85.1	25.8 ~ 34.5 (26.0 ~ 34.4) 서울 최저/최고기온
’16.8.12 17H	금	8,518.3	5,708.3	7,304.2 (7,360.0)	85.7	26.5 ~ 35.6 (26.4 ~ 35.9)

□ 2016년 8월 12일(금) 17시에 전년 동월 대비 826.7만㎾(10.7%) 증가한

8,518.3만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균은 3.5%였으나 8월 지속된 무더위로 최대전력 증가율 10.7% 기록

3. 평균 전력수요

<전년 대비 월별 최대전력 및 평균전력>

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정 (단, 평균전력은 양수동력을 제외한 순수한 수요실적)

[단위 : 만㎾, %]

가. 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'15년	'16년
	8월	6월	7월	8월
최대전력 (증가율)	7,691.6 (8.8)	7,281.6 (4.2)	8,111.0 (5.8)	8,518.3 (10.7)
발생일시	8. 7(금) 15시	6.23(목) 15시	7.26(화) 15시	8.12(금) 17시
월 평균전력 (증가율)	6,061.9 (5.8)	5,881.2 (2.2)	6,292.0 (4.7)	6,547.2 (8.0)

□ 월 평균전력은 6,547.2만㎾로 전년 동월 6,061.9만㎾ 대비 485.3만㎾, 8.0% 증가

나. 연도별 8월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	평균증가율 ('11 ~'16년)
최대전력	7,219.4	7,429.1	7,401.5	7,068.9	7,691.6	8,518.3
(증가율)	3.3	2.9	-0.4	-4.5	8.8	10.7	3.5
월 평균전력	5,599.4	5,872.8	6,013.0	5,730.8	6,061.9	6,547.2
(증가율)	1.8	4.9	2.4	-4.7	5.8	8.0	3.0

Ⅱ. 설비용량 및 계획예방정비 집계

1. 설비용량 현황

<원별 및 회사별 설비 현황>

[’16. 8. 31 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율
원자력		24	2,171.57	21.5
석 탄		71	2,789.63	27.6
국내탄		6	112.50	1.1
유 류		232	414.05	4.1
LNG		219	3,260.21	32.3
양 수		16	470.00	4.7
신재생	수력	41	158.18	1.6
	기타	21,557	726.34	7.2
합 계		22,166	10,102.48	100.0

회 사 별		대수	설비용량	비율
한전자회사	수력원자력	81	2,703.89	26.8
	남동발전	81	1,032.57	10.2
	동서발전	55	1,006.95	10.0
	서부발전	63	967.45	9.6
	남부발전	79	916.19	9.1
	중부발전	66	833.71	8.3
소 계		425	7,460.76	74.0
민자발전	포스코에너지	31	372.25	26.0
	씨지앤	15	187.09
	동두천드림파워	9	171.87
	GS EPS	11	151.85
	지역난방공사	25	149.23
	포천복합	8	145.18
	수자원공사	144	134.54
	SK E&S	9	99.40
	GS 파워	12	90.58
	평택에너지서비스	5	77.29
	에스파워	3	75.12
	한전	215	19.56
	기타	21,254	967.76
소 계		21,741	2,641.72	26.0
합 계		22,166	10,102.48	100.0

급전방식	대 수	설비용량	비율
중앙 급전 발전기	379	9,202.92	91.1
비중앙 급전 발전기	21,787	899.56	8.9
합 계	22,166	10,102.48	100

2. 발전기 계획예방정비

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 316.9만㎾로 전년 동월 대비 78.0만㎾ 감소, 전월 대비 264.3만㎾ 감소

□ 여름철 피크 기간으로 정비량 최저 수준

<연간 일평균 예방정비량>

[단위 : 만㎾]

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'15년	'16년		증 감
	8월	7월	8월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	381.5	397.0	278.4	-103.1	-118.6
석 탄	9.7	78.1	10.1	0.4	-68.0
가스(복합)	3.7	22.7	2.1	-1.6	-20.6
유 류	0.0	21.6	0.0	0.0	-21.6
기 타	0.0	61.9	26.4	26.4	-35.5
합 계	394.9	581.2	316.9	-78.0	-264.3

<발전원별 일평균 예방정비량>

Ⅲ. 전기품질 유지 현황

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 99.99%로 연간 목표를 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		8월 실적	2016년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.98	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.79/49.21%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.99	100.0	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0
실적	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.98	-	-	-	-
누계	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.79%/49.21%

구분	59.80 이하	59.80 ∼59.85	59.85 ∼59.90	59.90 ∼59.95	59.95 ∼60.00	60.00 ∼60.05	60.05 ∼60.10	60.10 ∼60.15	60.15 ∼60.20	60.20 이상
횟수	0	0	9	2,162	677,994	654,686	4,137	212	0	0
점유율	0.00	0.00	0.00	0.16	50.63	48.89	0.31	0.02	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	29(월) 08시	60.14
최저주파수[Hz]	29(월) 08시	59.89
최저유지율[%]	29(월) 08시	88.61

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 29일 월요일 07:25 일시적인 수요 증감의 영향으로 최고주파수 기록

일시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
29(월) 07:25	-	5,439.0 → 5,410.9	60.07 → 60.14

○ 최저주파수

- 29일 월요일 07:57 일시적인 수요 증감의 영향으로 최고주파수 기록

일시	정지발전기	발전력변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
29(월) 07:57	-	5,653.9 → 5,678.1	59.93 → 59.89

○ 최저유지율

- 29일 월요일 일시적인 수요 증감의 영향으로 07:00~08:00 시간대

최저유지율 88.61% 기록 (월 평균 : 99.98%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	421.7	170.3(1일 24시)	시간대별 평균값
최소	166.3	22.4(8일 13시)
평균	302.6	51.5

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

298

155

76

36

25

18

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 29일 월요일 일시적인 수요 증감의 영향으로 07:00~08:00 시간대

최저유지율 기록

<월간 시간대별 누적 주파수 유지율>

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.51%	99.98%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time error 변동량	Time error 누적	비 고
최고	5.86	3.11	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최저	-2.87	-1.34
월평균	0.640057532	0.000841872

○ Time Error 최고 발생일시 : 8.16(화) 07:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 8.19(금) 24:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	8월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.00	100.00	99.99	+0.01
345㎸	100.00	99.99	99.97	+0.02

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
345kV	100.0	99.95	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV
	‘15. 8	‘16. 8	증감	‘15. 8	‘16. 8	증감
전압유지율	99.94	100.00	+0.06	100.00	100.00	-

다. 분석결과

□ 154㎸ 전압 유지율은 100%로 전년 동월과 같음

□ 345㎸ 전압 유지율은 100%로 전년 동월과 같음

□ 전월과 비교하여 전압유지율 변동 없음

□ 하계 최대전력 갱신 등 전력수요 증가에도 조상설비 등 계통설비의

선제적 조작으로 유지 기준 초과개소 없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 주요 변전소별 전압 분포

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.2kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.1kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	154kV	157.9kV	100.00%

○ 수도권 전압 실적

- 주요모선 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 신포천S/S에서 163kV(평일 12시), 최저전압은 서안성S/S에서 156kV(평일 11시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 성동S/S에서 161kV(평일 01시), 최저전압은 신부평S/S에서 155kV(평일 01시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 양주S/S에서 160kV(평일 04시), 최저전압은 신경서S/S에서 154kV(평일 06시)으로 운영됨

○ 비수도권 전압 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.6kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.2kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	153kV	157.9kV	100.00%

- 주요모선 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 동울산S/S에서 163kV(평일 18시), 최저전압은 신제천S/S에서 156kV(평일 23시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 신제천S/S에서 161kV(평일 01시), 최저전압은 서부산S/S에서 155kV(평일 01시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 군산S/S에서 160kV(평일 04시), 최저전압은 서부산S/S에서 153kV(토요일 02시)으로 운영됨

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 분포

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압
353㎸(336~360㎸)	360kV	340kV	352.1kV

○ 주요 변전소별 전압 분포

- 주요 모선의 전압은 340∼360kV 수준이며, 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 최고전압은 군산S/S에서 360kV(평일 03시), 최저전압은 울산TP에서 340kV(일요일 0시)으로 운영됨

[붙임]

2016년 8월 발전기 예방정비 실적

발전기명	용량 (만kW)	정비실적			비고
		시작일	종료일	일수
고리원자력#2	65.0	16/8/3	16/9/11	40	진행중
신고리원자력#2	100.0	16/7/29	16/9/16	50	진행중
한빛원자력#2	95.0	16/5/5	16/10/6	155	진행중
신월성원자력#2	100.0	16/6/8	16/8/7	61	종료
영흥화력#3	87.0	16/8/31	16/9/11	12	진행중
태안화력#7	50.0	16/8/30	16/10/13	45	진행중
하동화력#6	50.0	16/8/31	16/10/19	50	진행중
호남화력#1	25.0	16/8/29	16/9/10	13	진행중
양양양수#2	25.0	16/2/25	16/9/11	200	진행중
섬진강수력#2	1.4	15/10/1	16/8/25	330	종료
의암수력#2	2.3	16/8/29	16/9/8	11	진행중
목동열병합	2.1	16/8/1	16/9/30	61	진행중
일평균 예방정비량	316.9

- ‘16년 9월초 잠정실적임