2026년 3월 주파수 유지실적 분석

2026. 04. 00.

중앙전력관제센터

수 급 운 영 팀

수급운영팀  대리  오 창 호(☎8817)

Ⅰ. 주파수 유지실적 종합

주파수 유지율 기준 : 60Hz±0.1Hz(신뢰도 고시 기준은 60Hz±0.2Hz), [eqn: {60 +- 0.1Hz`범위를`유지한`횟수} over {전체데이터개수(일수 TIMES 24 TIMES 60 TIMES 30)}]×100%

1. 유지율 실적

□ 3월 누계 실적 100.00%로 연간 목표 수준 유지

단위 : %, %p		3월 실적	2026년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육 지	60±0.1㎐	100.00	100.00	100.00	0.00
	60±0.2㎐	100.00	100.00	-	-
제 주	60±0.1㎐	100.00	100.00	99.99	+0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 47.85% / 52.15%

Ⅱ. 전력수급 운영 실적

1. 전력수요

단위 : MW, %	직전년도	당해연도	비 고
최대전력(변화율)	85,127	78,424(-7.9%)	19(목) 11시
평균전력(변화율)	61,428	60,274(-1.9%)	양수동력 제외

□ 최대전력 수요는 전년 동월 대비 7.9% 감소한 78,424MW 시현

□ 평균전력 수요는 전년 동월 대비 1.9% 감소한 60,274MW 시현

2. 공급능력

□ 당해연도 최대전력 발생 시점(3월 21일 10시) 공급능력 100,026MW, 공급예비력(율) 11,076MW(12.5%) 유지

단위 : MW	직전년도	당해연도	전년대비 증감
발생일시	4(화) 11시	19(목) 11시	-
설비용량	153,477	158,244	4,767
공급능력	99,269	88,072	-11,197
최대전력	85,127	78,424	-6,703
공급예비력	14,142	9,648	-4,494
공급예비율	16.6	12.3	-4.3%p

Ⅲ. 주파수 유지율 실적

1. 월간 유지율 종합

단위 : %	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	100.000	99.997	99.999	99.998	99.995	99.996	99.999	100.000	100.000	99.997	99.999	100.000
실적	100.000	100.000	99.999
누계	100.000	100.000	100.000

2. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 유지율 : 47.85%

□ 계통주파수 60Hz 초과 유지율 : 52.15%

단위 : Hz, %	59.80 이하	59.80 초과 59.85 이하	59.85 초과 59.90 이하	59.90 초과 59.95 이하	59.95 초과 60.00 이하
횟 수	0	0	14	2,133	638,690
점유율	0.00	0.00	0.00	0.16	47.69
단위 : Hz, %	60.00 초과 60.05 이하	60.05 초과 60.10 이하	60.10 초과 60.15 이하	60.15 초과 60.20 이하	60.20 초과
횟 수	696,515	1,848	0	0	0
점유율	52.01	0.14	0.00	0.00	0.00

3. 주파수 변동실적

최고주파수[Hz]	8(일) 10:56	60.09
최저주파수[Hz]	8(일) 10:00	59.89
최저 주파수유지율[%]	8(일) 10~11시	99.22

□ 최고주파수

-  주말 오전시간대 저수요 내 순시 전력수요 변동으로 순간적으로 출력이 수요를 상회하면서 최고주파수 60.09Hz 기록

일 시	주파수 변화[Hz]	순시 전력수요 변동[MW]
8(일) 10:56	60.04 → 60.09	43,452 → 43,303 (-149)

□ 최저주파수

-  태양광 ESS 충전 시작 및 순시 전력수요 변동에 순간적으로 수요가 발전출력을 상회하면서 최저주파수 59.89Hz 기록

일 시	주파수 변화[Hz]	순시 전력수요 변동[MW]
8(일) 10:00	60.00 → 59.89	45,330 → 45,672 (+342)

□ 최저 주파수유지율

- 8(일) 10 ~ 11시는 최저주파수 발생 시간으로 시간당 최저 주파수유지율 99.22% 기록

4. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

단위 : MW	최 대	최 소	평 균	최대 변화량	평균 변화량
1시간 단위	2,734	-214	1,662	1,625	628
1분 단위	3,057	-552	1,662	760	102

ㅇ (특이사항) 3.17(화) 포스코 광양제철소 등 공장 가동률 저하로 부생가스 발전기 발전량이 전기 사용량을 초과하였고, 제철부하는 평상시 대비 약 1.3GW 감소하여 일시적으로 음수값 기록 후  3.19(목) 정상수준 복귀

□ 월간 제철부하 변동 추이

□ 제철부하 시간단위 변화량 빈도

변화량	500MW 미만	500MW 이상 600MW 미만	600MW 이상 700MW 미만	700MW 이상 800MW 미만
횟 수	103	240	216	118
변화량	800MW 이상 900MW 미만	900MW 이상 1,000MW 미만	1,000MW 이상	합계
횟 수	49	13	5	744

5. 월간 유지율 통계

□ 시간대별 주파수 유지율

ㅇ 10 ~ 11시 최저주파수 발생으로 주파수 유지율 저하

□ 구간대별 주파수 분포도

단위 : Hz	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.70%	100.00%	100.00%	100.00%

6. CPS1 실적 분석

□ 일별 종합 실적

□ 월별 CPS1 유지 실적

단위 : %	허용 주파수 편차				유지율 (60±0.1Hz)
	0.2Hz	0.1Hz	0.03Hz	0.02Hz
1월	199.4	197.7	174.3	142.1	100.00
2월	199.4	197.7	174.4	142.4	100.00
3월	199.4	197.6	173.1	139.4	100.00
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
'25년 평균	199.4	197.7	173.9	141.3	100.00

□ 허용주파수 편차에 따른 일별 CPS1 실적

단위 : %		0.2Hz	0.1Hz	0.03Hz	0.02Hz	유지율 (60±0.1Hz)
날짜	요일
1	일	199.1	196.6	162.0	114.5	100.00
2	월	199.3	197.3	170.3	133.2	100.00
3	화	199.3	197.1	168.0	127.9	100.00
4	수	199.4	197.6	173.2	139.7	100.00
5	목	199.5	198.2	179.6	154.2	100.00
6	금	199.6	198.5	183.7	163.3	100.00
7	토	199.5	197.8	176.1	146.1	100.00
8	일	199.4	197.4	171.6	136.2	99.97
9	월	199.4	197.5	171.9	136.7	100.00
10	화	199.4	197.6	173.7	140.9	100.00
11	수	199.4	197.8	175.5	144.9	100.00
12	목	199.5	198.0	177.4	149.1	100.00
13	금	199.5	197.9	176.9	148.1	100.00
14	토	199.5	197.9	177.1	148.5	100.00
15	일	199.5	197.9	177.1	148.4	100.00
16	월	199.3	197.2	168.7	129.7	100.00
17	화	199.4	197.7	174.5	142.7	100.00
18	수	199.5	198.0	177.8	150.0	100.00
19	목	199.1	196.6	162.1	114.6	100.00
20	금	199.4	197.5	172.1	137.3	100.00
21	토	199.4	197.4	171.3	135.5	100.00
22	일	199.2	196.8	164.0	119.1	100.00
23	월	199.3	197.4	171.1	134.9	100.00
24	화	199.4	197.5	172.7	138.7	100.00
25	수	199.4	197.8	175.3	144.3	100.00
26	목	199.4	197.6	173.7	140.8	100.00
27	금	199.5	198.0	177.5	149.4	100.00
28	토	199.4	197.5	172.3	137.6	100.00
29	일	199.3	197.3	170.2	132.9	100.00
30	월	199.4	197.5	172.7	138.5	100.00
31	화	199.4	197.8	175.3	144.5	100.00
평균		199.4	197.6	173.1	139.4	100.00

ㅇ 월 평균 CPS1(0.03Hz) : 173.1%

ㅇ 월 CPS1(0.03Hz) 최대 : 3.6(금) 183.7%

ㅇ 월 CPS1(0.03Hz) 최소 : 3.1(일) 연휴 기간 내 발전기 Trip* 등에 의해 발생

* 울산GPS복합#2GT(372MW, 00:06), 신평택복합#2GT(290MW, 02:38)

□ 국내 CPS1 실적 (3개년)

□ 해외 ISO CPS1 실적 비교

단위 : %, %p	KPX	ERCOT		CAISO		PJM
	실적	실적	차이	실적	차이	실적	차이
‘25년 4월	166.7	174.3	-7.6	157.0	9.7	136.2	30.5
‘25년 5월	163.6	173.9	-10.3	157.2	6.4	140.8	22.8
‘25년 6월	162.3	173.8	-11.5	160.8	1.5	141.9	20.4
‘25년 7월	169.6	174.0	-4.4	162.6	7.0	130.2	39.4
‘25년 8월	173.1	174.7	-1.6	151.9	21.2	130.6	42.5
‘25년 9월	167.9	175.0	-7.1	159.4	8.5	131.6	36.3
‘25년 10월	169.5	179.0	-9.5	165.2	4.3	99.8*	69.7
‘25년 11월	171.8	184.1	-12.3	162.0	9.8	124.7	47.1
‘25년 12월	171.5	177.2	-5.7	164.1	7.4	129.2	42.3
‘26년 1월	174.3	186.8	-12.5	165.0	9.3	123.5	50.8
‘26년 2월	174.4	185.9	-11.5	163.9	10.5	119.7	54.7
‘26년 3월	173.1	185.3	-12.2	162.2	10.9	109.4	63.7
평균(최근1년)	169.8	178.7	-8.8	160.9	8.9	126.5	43.4

* ’25년 10월 PJM CPS1은 저수요대 송전제약 경보발령 25회 중 특정지역 16회 발생(작년 대비 2배) 및 발전기 응답속도 이행 지연 2회 발생으로 크게 저하(작년 10월 실적 대비 41.3%p 감소)