			팀 장	처 장	본부장	이 사 장
			2/22 주행로	2/23 김병식	2/24 이인규	2/24 김영준

문서번호	92101-40510005-
등록일자	2005. 2.
보존년한	3년
공개구분	공 개

협조	기획본부장	김충삼
	급전운영팀장	안용섭

‘05年 1月 系統運營實績 分析

2005. 2.

運營本部

系統運營處

작성자 : 수급조정팀 과장 김 영 호(☏6821)

Ⅰ. 電力需要

1. 最大 및 平均電力

가. 月別 電力需要

구 분		2004	04년			05년
			1월	3/4분기	4/4분기	1월
최대전력(만㎾) (전년대비)		5.126.4 (8.2%)	4,627.3 (9.3)	5,126.4 (8.2)	4,854.9 (5.2)	4,968.3 (7.4%)
	발생일시	7/29일15시	1/13일19시	7/29일15시	12/23일24시	1/10일 19시
평균전력(만㎾) (전년대비,%)		3,870.1 (5.2)	3,914.3 (-0.3)	3,893.5 (8.3)	3,966.5 (3.8)	4,348.6 (11.2)

○ 1월의 최대전력은 전년대비 7.4% 증가한 4,968.3만㎾ 시현

- ‘04년 12.27일 이후 약 14일간 계속 누적된 추위로 인해 1월10일 19시 최대전력 발생(발생일 가중최저기온 -9.3℃/전년도 -6.1℃)

○ 1월의 평균전력은 전년대비(3,914.3만kW) 11.2% 증가한 4,348.6만㎾ 시현

- 전년도 설 연휴 기간(1.21～1.23) 보정시 평균전력은 7.2% 증가

(전년도 1월의 설 연휴보정 평균전력 4,057.9만kW)

- 1월중 최저기온 가중평균이 전년대비 0.9℃ 하강하여 난방부하 증가 원인

《 월별 전년대비 평균전력 증가율 》

월 별	‘04.6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	‘05.1월
전년대비(%)	7.6	8.8	9.4	5.5	2.7	4.8	3.5	10.9

□ 1월 최저온도 실적 (전국 5대 도시 가중평균)

○ 1월 최저기온 평균은 30년 평균(-4.6℃) 대비 0.1℃ 하락 및 ‘04년 (-3.8℃)대비 0.9℃낮은 -4.7℃ 기록

□ 전년대비 전력수요 실적비교

○ 1월은 대기온도 저하에 따라 점차 난방수요가 증가하는 전력수요 변동

패턴을 보이고 있으며 04년도 1.21일～1.23일은 최저기온 가중평균이  -14.2℃을 기록함에도 설연휴로 인해 수요는 낮게 유지

□ 전력수요 종합분석

○ 1월 전력수요는 대기온도 저하 영향으로 전반적으로 증가

- 최대전력은 전년 동월대비 7.4% 증가한 4,968.3만kW기록

- 평균전력은 전년 동월대비 11.2% 증가한 4,348.6만kW기록

․ ‘04년도 1월의 설연휴 보정시 평균전력은 7.2% 증가

․ 보정값을 고려하면 기온저하로 최대전력 증가율이 평균전력 증가율을 상회

나. 週別 最大 및 平均電力

구 분	1주	2주	3주	4주	월간
최대전력(만㎾) (전년대비)	4,867.1 (7.9%)	4,968.3 (7.4%)	4,920.1 (8.8%)	4,819.2 (4.2%)	4,968.3 (7.4%)
평균전력(만㎾) (전년대비)	4,306 (6.8)	4,463 (7.9%)	4,395 (25.7%)	4,327 (5.5%)	4,348.6 (11.2%)

○ 주별 최대전력은 2주째인 1월10일에 발생함

○ 최대전력발생일 기상은 전국이 -8℃ ～ -11℃로 예년에 비해 추웠음

○ 3주차 평균전력의 급증은 ‘04년도 3주의 평균전력이 설연휴로 인해 3,496만kW에 그친 때문이며 설연휴 보정시는 6.3% 증가

2. 負荷率

구 분	2004년	04년							05년
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월
부하율(%)	75.5	74.05	77.50	77.92	72.43	73.25	77.23	81.64	84.83

○ ‘04년 후반기는 평균전력 증가에 비해 최대전력이 큰폭으로 증가하여 전년대비 감소하였으나 1월은 난방수요가 분산․증가하여 부하율 증가

3. 電力需要와 外氣溫度

□ 일별 전력수요와 기온

※ 기온은 전국주요 5대 도시의 최저기온 가중평균치 적용

가중치 : 서울(0.5) 대전(0.096) 대구(0.118) 광주(0.095) 부산(0.191)

□ 최저기온 대비 전력수요 민감도 분석

○ 이용자료 : 주요 5대도시 최저기온 가중평균 적용

○ 1월의 온도민감도 : 최저기온 1℃ 낮아짐에 따라 19.1만kW 증가됨

- 전년도 1월의 온도민감도 : 17.5만kW/℃

Ⅱ. 電力需給

1. 電力需給

가. 週別 電力需給 (주별 최대전력 발생일 기준)

구 분	1월 1주	2주	3주	4주
공급능력(만㎾)	5,742.9	5,498.3	5,558.1	5,478.7
최대전력(만㎾)	4,867.1 (4일)	4,968.3 (10일)	4,920.1 (20일)	4,819.2 (24일)
예비력(%)	876(18.0)	530(10.7)	638(27.6)	659(24.9)

나. 週別 豫備力 (주간평균 기준)

구 분	1주	2주	3주	4주	월 평균
‘05년(만㎾)	848	791	726	802	840
‘04년(만㎾)	880	813	1,142	766	910
증감(%)	-3.8	-2.8	-57.3	4.7	-8.3

○ 예비력 최저일[1.10(월)] : 530만㎾, 10.7%

○ 월간 예비전력은 평균 840만㎾로 안정적인 전력계통 운영

- 예비율은 10%～39% 유지

- ‘04년 1월은 설연휴(1.21～1.23)와 경기침체로 인해 전력수요 증가가 높지 않아 다소 높은 예비력을 유지하였으며 특히 1월 3주는 설 연휴로 인해 ’05년 동기간 대비 높은 예비력이 유지됨

다. 週別 供給能力

(단위 : 만㎾)

설비용량		5,996.1			5,996.1
공급능력		5,742.9	5,498.3	5,558.1	5,478.7
최대수요			4,968.3
		4,867.1		4,920.1
					4,819.2
감발내역	계 획 정 비	고리#2,태안#1,율촌#1서천#1,삼랑진#1,산청#2 등 원자력 : 65 복합 : 62.8 기력 : 70 수력 : 65 합계 : 262.8	고리#2,울진#4,율촌#1,삼랑진#1,서천#1 등 원자력 : 165.0 복합 : 92.8 기력 : 20 수력 : 52.7 합계 : 330.5	고리#2,울진#4,영광#6,서천#1,태안#4,삼천포#4,삼랑진#2 등 원자력 : 265.0 복합 : 84.6 기력 : 126 수력 : 55.7 합계 : 531.3	울진#4,영광#6,동해#2,태안#4,삼천포#4,삼랑진#2 등 원자력 : 200 복합 : 94.6 기력 : 146 수력 : 56.3 합계 : 496.9
	중간정비	영흥#1,영남#1 등 137.5	울진#5,영흥#1 등 282.5	안동#1 등 9.5	울진#2 등 100
	수위저하
	공급능력 조 정	원자력,석탄, 복합 등 -230.7	원자력,석탄, 복합 등 -213.8	원자력,석탄, 복합 등 -211.5	원자력,석탄, 복합 등 -210.3
	구입전력	40.9	40.9	49.0	40.9
	시 운 전
	환 경	강릉 8.2	강릉 8.2	강릉 8.2	강릉 8.2
	기 타	제주GT 등 34.5	제주GT 등 49.5	영흥#1 등 59.6	영흥#1 등 81.7
	감발 계	253.2	497.8	438	517.4
주 별		1월 1주	1월 2주	1월 3주	1월 4주

2. 發電機 整備實績

ꏚ 정비 착수․진행중인 발전기

○ 영광원전#6 등 26대, 정비량 698.9만㎾

- 정비 완료된 발전기 : 삼천포화력#4 등 14대, 356.3만㎾

- 정비중인 발전기 : 동해화력#2 등 12대, 342.6만㎾

○ ‘05년 1월 정비일수 : 363일, 22.5만㎾/일

ꏚ 정비중인 발전기 현황 : 붙임 참조

3. 發電實績

가. 發電量(Gross 基準)

1) 源別 發電量 增加率

(단위 : GWh, %)

구 분		1월		월 누계		전년대비 증가율(%)
		'04	'05	'04	'05	1월	누계
수력	일반	192	187	192	187	-2.6
	양수	113	89	113	89	-21.2
	계	305	276	305	276	-9.5
국 내 탄		588	422	588	422	-28.2
석 탄		10,424	11,053	10,424	11,053	6.0
중유(내연)		1,547	2,488	1,547	2,488	60.8
가스(열병합)		5,899	6,651	5,899	6,651	12.7
원 자 력		10,402	11,512	10,402	11,512	10.7
합 계		29,165	32,402	29,165	32,402	11.1

○ 총 발전량은 324억kWh로 전년 동기대비 11.1% 증가

- 전년도 설연휴(1.21～1.23)로 인해 높은 증가율 시현

○ 수력 : 전년대비 강우량 대폭 감소로 전년대비 9.5% 감소

○ 국내탄 : 동해화력 #1,2 등 정비증가와 배정물량감소로 28% 감소

○ 석탄 : 신규설비인 영흥#1,2 가동으로 전년대비 6% 증가

○ 유류, 가스 : 계속된 한파와 울진 #2, 5의 중간정비로 인해 신예설비인 부산 복합 등 복합발전기 가동율 증가 및 발전량 큰폭 증가

○ 원자력 : 울진#5(준공), 울진 #6 시운전가동으로 전년대비 10.7% 증가

◈ 發電量 占有率('05. 1)

(단위 : GWh, %)

원 별	수 력	국내탄	석 탄	중 유	가 스	원자력	합 계
전력량	276	422	11,053	2,488	6,651	11,512	32,402
점유율	0.9	1.3	34.1	7.7	20.5	35.5	100

○ 발전량 점유율은 원자력⇒석탄⇒가스⇒중유⇒국내탄⇒수력 순

2) 會社別 發電量

◈ 1月 發電量 增加率

(단위 : GWh, %)

구 분		한수원	남동	중부	서부	남부	동서	기타	계
'04	1월	10,503	2,996	3,334	3,426	4,104	3,420	1,382	29,165
	누계	10,503	2,996	3,334	3,426	4,104	3,420	1,382	29,165
'05	1월	11,617	3,918	3,540	3,672	4,375	3,872	1,408	32,402
	누계	11,617	3,918	3,540	3,672	4,375	3,872	1,418	32,402
		(35.8)	(12.1)	(10.9)	(11.3)	(13.5)	(11.9)	(4.4)	(100)
증가율 (%)	1월	+10.6	+30.8	+6.2	+7.2	+6.6	+13.2	+1.9	+11.1
	누계	+10.6	+30.8	+6.2	+7.2	+6.6	+13.2	+1.9	+11.1

○ 한수원 : 울진#5 준공 및 #6 시운전으로 전년대비 10.6% 증가

○ 남동 : 정비량 감소와 영흥화력#1,2의 부분가동으로 전년대비 큰폭(30.8%) 증가

○ 중부 : 서천화력#1 정비 투입으로 6.2%의 소폭 증가

○ 서부 : 태안#1,4의 정비 투입으로 발전은 감소하였지만 평택화력의 발전량  증가로 인해 전년대비 7.2% 증가

○ 남부 : 부산복합#3,4의 의 본격가동에도 불구하도 서인천복합의 정비량 증가로 전년대비 6.6%증가에 그침

○ 동서 : 당진화력 정비량 감소와 울산화력의 가동으로 13.2% 증가

○ 기타 : 중유발전 증가 및 수도권 기저부하 발전 증가로 인한 수도권 IPP발전감소로 소폭 증가에 그침

◈ 發電量 占有率('05. 1월)

(단위 : GWh, %)

○ 발전량 점유율은 한수원⇒남부⇒남동⇒동서⇒서부⇒중부 순

나. 發電設備別 利用率

(단위 : %, %p)

구 분	1월		1월 누계		전년대비 증가율(%p)
	'04	'05	'04	'05	1월	누계
수 력 (양 수)	17.8 (9.0)	17.3 (7.8)	17.8 (9.0)	17.3 (7.8)	-0.5 (-1.2)
국 내 탄	69.2	50.2	69.2	50.2	-19
석 탄	90.2	90.9	90.2	90.9	+0.7
중 유	47.8	76.6	47.8	76.6	+28.8
가스(복합)	51.4	58.8	51.4	58.8	+7.4
원 자 력	83.6	87.8	83.6	87.8	+4.2
합 계	63.0	68.7	63.0	68.7	+5.7

○ 발전설비 종합 이용률은 전년 동월대비 5.7%p 증가

- 설비별 이용률 증감요인

․수  력 : 예년에 비해 강우량 감소로 전년대비 0.5%p 감소

․국내탄 : 정비용량 증가 및 연간 사용물량을 고려한 입찰로 전년대비                    19.0%p 감소

․석  탄 : 정비량이 전년과 비슷하여 전년대비 0.7%p 증가

․가스 : 울진#2, #5의 중간정비와 기온저하로 복합발전소 운전 증가

․중 유 : 1월중 유류발전기 정비기간 미포함으로 발전량 및 이용율 28.8%p 증가, 전년도는 울산#5(14일) 여수#2(31일)의 정비 일정으로 이용율 큰폭 감소

․원자력 : 전년대비 정비량 증가로 4.2%p 증가에 그침

다. 制約燃料 使用量

◈ LNG 使用實績(1월)

(단위 : 천톤)

구 분	‘04년	‘05년	전년대비	누 계
				1월	년
계 획	686	720	+34	720	7,327
실 적	833	947	+114	947	-
증감(계획대비)	+147	+227		+227	-

○ 당초계획대비 수요증가로 계획대비 22.7만톤 증가, 전년대비 11.4만톤 증가,

주요증가 요인으로는 영흥화력#1,2의 비정상적인 가동과 울진#2,5의 중간정비 및 기온저하로 인한 복합화력 대체 운전 증가

◈ 國內炭 使用實績(1월)

(단위 : 천톤)

구 분	‘04년	‘05년	전년대비	누 계
				1월	년간 배정
계 획	229	156	-73	156	2,356
실 적	240	172	-68	172	-
증감(계획대비)	+11	+16		+16	-

○ 정비량 증가(동해화력#1,2 : 18일)와 연간 배정물량 감소(245.6만톤→235.6만톤)로 전년대비 6.8만톤 감소

4. 發電量 및 燃料費現況

(단위 : 억원, GWh)

○ 최대전력발생 발생일의 1월10일에 비해 1월20일(목)은 고리원전#2를 포함한 365만kW의 기저발전기가 정비 또는 중간정비 투입으로 복합 등의 대체 발전기가 가동되어 높은 연료비 기록

- 평균 연료비 : 297.3억원/일 및 29.3원/kWh

- 시장 정산단가(SMP) : 516억원/일 및 53.0원/kWh(초기정산실적 근거)

구 분	원자력	석 탄	국내탄	유 류	LNG	복 합	계
발전량(GWh) (비율)	11,476 (36.5)	10,857 (34.6)	426 (1.4)	2,565 (8.2)	129 (0.4)	5,956 (18.9)	31,408 (100)
연료비(백만원) (비율)	35,518 (3.9)	238,648 (25.9)	20,362 (2.2)	168,701 (18.3)	11,733 (1.3)	446,788 (48.4)	921,750 (100)

○ 원자력의 연료비 비중은 3.9%(발전량은 36%)에 비해 복합의 연료비 비중은 48%(발전량 19%)를 보이고 있음

- 전력량일보의 수력(양수)을 제외한 일일발전량 및 연료비 출력자료 근거로 발전실적관리 시스템 출력자료와는 다소 차이가 있음.

Ⅲ. 送電網運營

1. 新․增設 送變電設備

가. 送電線路

전 압	송전선로명	구 간	선종×긍장(km)	가압일자
345kV	광양제철T/L	광양-광양제철(신설)	A480(2B)×14.3	1.28

○ 계약전력량 증가(45만kW→80만kW)로 신설

2. 送變電設備 休電作業

가. 休電作業 實績

(단위 : 건, %)

구 분	계 획			임 시	긴 급	계
	시행	미시행	시행율
765kV	4	1	80	2	0	6
345kV	25	10	71.4%	7	11	43
154kV	7	17	29.2	3	4	14
계	36	28	56.3%	12	15	63

나. 休電作 業 未施行 內譯

구분	작업준비미비	작업중복	우천 및 민원	익월 병행시행	기타	계
765kV	1	0	0	0	0	1
345kV	2	0	0	0	8	10
154kV	5	0	9	0	3	17
계	8	0	9	0	11	28

○ 작업준비 미비 : 자재수급지연 및 공사업체 계약 차질

○ 기타 : 작업방법 변경 또는 휴전 없이 작업가능 등

3. 系統保護設備 運營 實績

구 분	정정사유	검토․조정사항
발전설비	인천C/C 건설	발전기 및 주변압기 보호계전기 18개 항목 정정치 조정
	광양C/C 건설	발전기 및 주변압기 보호계전기 44개 항목 정정치 조정
	월성N/P #3호기 전류차동계전기 오동작 방지	발전기/변압기용 전류차동계전 기 최소동작전류 상향 조정
송변전설비	345kV 신안산S/S 건설	345kV 안흥T/L 등 3개 T/L 보 호반, 신안산S/S 345kV 모선 보호반 정정검토
	345kV 케이파워 T/L 건설	345kV 케이파워T/L 등 6개 송전선로 보호반 정정검토
	울진N/P 모선 운영방안 변경 대비	345kV 울영T/L 보호반 정정검토

가. 保護繼電器 整定 檢討․調整

구 분	검토사유	보호반	검토결과
제주내연	제주내연 발전설비 교체관련 보호방식 검토	발전기 및 변압기 보호반	발전기 및 주변압기 보호방식 5건 보완

나. 保護方式 檢討

Ⅳ. 安定對策

1. 送電制約運轉

가. 수도권 융통전력 한계에 의한 제약운전

○ 제약사유 : 수도권 계통전압 불안정에 따른 광역정전 예방

○ 제약내용 : 수도권 융통전력 한계설정 운영

(기준: 수요일, 단위: 만㎾)

구 분	1월 1주	1월 2주	1월 3주	1월 4주
심야 (00:00～08:00)	940.0	940.0	960.0	960.0
주간 (08:00～24:00)	1,050.0	1,050.0	1,060.0	1,060.0

- 수도권 융통전력 범위 내에서 신인천, 서인천복합 등을 기동하여               수도권지역 안정적인 전력공급

나. 심야 경부하시 인천지역 전압안정성 유지를 위한 제약운전

○ 제약사유 : 345kV 신인천T/L 고장시 인천지역 전압불안정 방지

(영흥화력 발전력의 우회공급으로 불안정 발생)

○ 제약내용 : 345kV 양주 및 신인천T/L 조류합계 260만㎾ 이하 운전

다. 분당지역 전압안정성 유지를 위한 제약운전

○ 제약사유 : 154kV 신용T/L 고장시 전압불안정 방지

○ 제약내용 : 154kV 신용T/L 조류합계 기준

- 주간/심야 : 55만/58만kW

라. 여수․여천지역 전압안정성 유지를 위한 제약운전

○ 제약사유 : 송전선로 고장시 전압저하 방지

○ 제약내용 : 호남T/P #1․2, 여수T/P #1 중 2대이상 운전

2. 345kV 가미T/L 竣工遲延 關聯 臨時 運營方案 樹立

가. 目的

ꏚ 345kV 가미T/L 건설지연에 따른 관련계통 임시 운영방안 수립

○ 계획 : ‘04.11 → ’05. 1 → 미정 (불확실, 군부대 민원으로 중지)

나. 檢討結果

ꏚ 울진N/P 출력제약 운전

○ 1-2 호기 : 각 98만kW에서 운전

○ 3-4 호기 : 각 102만kW에서 운전

○ 5-6 호기 : 각 105만kW에서 운전

ꏚ 고장파급방지시스템 운전

○ 6기 운전

- 울태#1,2, 울동#1,2, 울영#1,2 고장 : 발전기 2대 차단

- 신태백#1,2 또는 신가평#1,2 고장 : 발전기 1대 차단

- 울태, 울영, 울동 1회선 고장 : 발전기 1대 차단

○ 5기 운전-1 (1~4호기 중 1기 정지)

- 울태 #1,2 고장 : 발전기 2대 차단

- 울동#1,2 또는 울영#1,2 고장 : 발전기 1대 차단

○ 5기 운전-2 (5,6호기 중 1기 정지)

- 울태#1,2 또는 울동#1,2 또는 울영#1,2 고장 : 발전기 1대 차단

○ 4기 운전

- 울태1,2 고장 : 발전기 1대 차단

ꏚ 수도권 부하차단시스템 변경 운전

○ 345kV 울태 혹은 신가평T/L 2회선 정지대비 부하차단시스템 미적용

3. 345kV 신안산S/S 新設關聯 安定運營方案 樹立

가. 目的

ꏚ 345kV 신시흥S/S의 중부하 운전 해소방안으로 신설되는 345kV 신안산S/S의 안정운영방안 수립

나. 檢討結果

ꏚ 1차 가압시 (‘05. 2. 28)

○ 154kV 목내S/S 모선분리

-  #1 모선 : 안목#1,2T/L 및 M.Tr(1대)

-  #2 모선 : 목내#1,2T/L, 안산에너지T/L 및 M.Tr(3대)

○ 154kV 성산#1,2T/L(성포-안산) ON → OFF

○ 154kV 안산#1,2T/L(안산-반월) OFF → ON

ꏚ 최종가압시 (‘05. 4. 30)

○ 154kV 시화S/S 모선분리

-  #1 모선 : 시화#1,2T/L, 서화T/L 및 남시화#2T/L, M.Tr(4대)

-  #2 모선 : 목내#1,2T/L, 시월#1,2T/L

○ 154kV 반월S/S 모선 분리

-  #1 모선 : 반월#1,2T/L, M.Tr(3대)

-  #2 모선 : 안산#1,2T/L 및 시월#1,2T/L, 대한전선T/L, M.Tr(2대)

○ 154kV 목내S/S 모선통합

○ 154kV 성산#1,2T/L OFF → ON

ꏚ 상정고장시 조치방안 (최종가압시)

고장개소	과부하 개소	대 책
345kV 서서울S/S M.Tr 1 Bank	잔여M.Tr	154kV 발안#1,2T/L ON

4. 154kV 당인리S/S 引出變更 關聯 安定運營方案 樹立

가. 目的

ꏚ 154kV 당인리S/S 인출변경에 따른 관련계통 안정운영방안 수립

나. 檢討結果

ꏚ 154kV 당인리S/S Section 분리운전

○ Sec. A : 당목#1,2, 당여 의당T/L

○ Sec. B : 당인#1,2T/L, M.Tr(2)

ꏚ 154kV 당목#1,2, 당여, 의당T/L 연결운전

ꏚ 154kV 여의S/S 모선분리 운전

○ #1Bus : 노량진#1, 여포T/L, M.Tr(1)

○ #2Bus : 당여, 의여T/L, M.Tr(4)

5. 메이야 율촌복합 ST#1 主變壓器 탭 檢討

가. 目的

ꏚ 율촌 S/T 1호기 계통병입에 따라 인근지역의 적정전압 유지를 위해 주변압기 탭을 설정하고자 함

나. 檢討結果

주변압기 탭을 ③번(18.0/162.0kV)으로 정정

6.  安定運營綜合

○ 수도권 융통전력 등 송전제약 설정 및 최소화 운전으로 전력계통 안정운영에 기여

○ 345kV 가미T/L 건설지연에 따른 임시 운영방안 수립으로 동해안 지역 대규모 발전단지의 안정운영 도모

○ 수도권 지역 송변전설비 신증설에 따른 계통구성 최적화 방안 및 고장시 조치방안 제시로 해당지역 계통을 안정적으로 운영

Ⅴ. 電氣品質

1. 系統周波數

ꏚ 系統周波數 維持實績

구 분	2005년 실적		전월대비		전년 동월대비
	1월	누계	‘04.12월	증감	'04.1월	증감
유지율(%)	99.77	99.77	99.75	+0.02	99.82	-0.05

※ '05년 주파수 유지율 목표 : 99.60% (60±0.1Hz 기준)

'05년 1월 주파수 유지율 목표 : 99.67%

○ 1월 주파수 유지율은 99.77%로 년간 목표대비 0.17%p 초과 달성함

- 전월대비 0.02%p 증가 하였고 전년 동월 대비 0.05%p 감소

- 1월 유지율 실적이 증가한 원인은 석탄출력 상향운전, 대용량 발전기 고장(울진#5, 영흥#2) 등으로 주파수 추종예비력이 감소하였으나, AGC/ CER 운전 적극시행 및 선행 급전운영 등으로 월간 목표인 99.67% 보다 0.10%p 초과 달성

- 기타 구조개편 이후 급전운전원의 경쟁체제 도입으로 품질향상에 기여

2. 系統電壓

ꏚ 154 kV 系統電壓 維持實績

구 분		2005년 실적		전월대비		전년 동기대비
		1월	누계	'04.12월	증감	'04.1월	증감
유지율(%)		100.0	100.0	99.99	+0.01	99.97	+0.03
	중 부 하	100.0	100.0	100.0	-	99.98	+0.02
	경 부 하	99.99	99.99	99.97	+0.02	99.97	+0.02
	부하변동	100.0	100.0	100.0	-	99.99	+0.01

※ '05년 계통전압 유지율 목표 : 99.90%

'05년 1월 계통전압 유지율 목표 : 99.91%

․유지범위 : 시각별 기준전압(중/경/부하변동시간 : 160/156/157kV)±4kV

․경부하 : 00～06H, 중부하 : 08～24H, 부하변동 : 06～08H

○ 1월 계통전압 유지관리

- 1월 전압유지율은 연간 목표(99.90%)대비 0.1%p 증가하였으며, 전년 동월대비 +0.03%p 증가함

○ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압 유지범위 이내로 운전되어 유지율 100%를 달성하였으며 평균전압도 159kV 수준으로 매우 안정적으로 운전됨

3. 設備故障

가. 종 합

○ ‘05. 1월 전력설비 고장은 총 10건 발생, 전년 동월대비 15건 감소

(단위 : 건)

구 분	발전설비	송전설비	변전설비	TOTAL
'05. 1월(A)	5	3	2	10
'04. 1월(B)	7	14	4	25
증감(A-B)	-2	-11	-2	-15

나. 설비별 고장발생 현황

1) 발전설비

- 발전원별

(단위 : 건)

구 분	수 력	국내탄	석 탄	중 유	가 스	원자력	합 계
'05. 1월(A)	0	0	1	3	0	1	5
'04. 1월(B)	0	0	2	2	3	0	7
증 감(A-B)	0	0	-1	1	-3	1	-2

- 발전회사별

(단위 : 건)

구 분	한수원	남 동	중 부	서 부	남 부	동 서	기 타	합계
'05. 1월(A)	1	1	0	0	0	0	3	5
'04. 1월(B)	0	1	0	1	3	0	2	7
증감(A-B)	1	0	0	-1	-3	0	1	-2

○ 고장정지 원인은 Surge Absorber 소손 등 관리불량 2건, M.Tr 고압측 붓싱(C상) 단자 절연불량 등 설비결함 3건

2) 송전설비

(단위 : 건)

구 분	765kV	345kV	154kV	66kV	합계
'05. 1월(A)	0	1	2	0	3
'04. 1월(B)	0	0	9	5	14
증감(A-B)	0	1	-7	-5	-11

○ ‘05년 1월 동작건수는 3건으로 전년 동월 대비 11건 감소

○ 포크레인 근접 등 외물접촉 2건, 폭설 등 자연재해 1건 발생

3) 변전설비

(단위 : 건)

구 분	모 선(kV)					변 압 기(kV)					합계
	765	345	154	66	소계	765	345	154	66	소계
'05. 1월(A)	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2
'04. 1월(B)	0	0	1	0	1	0	1	2	0	3	4
증감(A-B)	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-2	-2

○ ‘05년 1월 동작건수는 1건으로 전년 동월 대비 2건 감소

○ 전력케이블헤드 하부 절연파괴 등 유지보수불량 1건 발생

다. 정전발생 실적

(단위 : 건)

구 분	정전시간별			정전부하별			중대고장
	10분 미만	10분 이상	계	10만KW 미만	10만KW 이상	계	10만KW 10분이상
'05. 1월(A)	0	1	1	1	0	1	0
'04. 1월(B)	5	2	7	6	1	7	0
증감(A-B)	-5	-1	-6	-5	-1	-6	0

Ⅵ. 綜合評價

1. 電力需要

가. 최대전력은 4,968.3만㎾로 전년 동월에 비해 7.4% 증가

․ 04년 12월말 이후 계속 누적된 기온저하로 전력수요 증가세

나. 평균전력은 4,348.6만㎾로 전년 동월에 비해 11.2% 증가하였으며, 최근 3개월의 3.6%대의 증가율에 비해 큰폭 상승하였으나 이는 전년도 1월21~1월23일의 설연휴로 인한 증가요인이며 설연휴 보정시는 7.2%증가 추정

2. 電力需給

가. 월간 예비전력은 평균 840만㎾ 유지로 안정적인 전력계통 운영

○ 전년 동월 예비력 평균 : 910만kW

나. 발전실적

○ 총 발전량은 324억kWh로 전년 동기대비 11.1%의 증가율 보임

- 전년도 설연휴(1.21～1.23)로 인해 높은 증가율 시현

○ 수력 : 전년대비 강우량 대폭 감소로 전년대비 9.5% 감소

○ 국내탄 : 동해화력 #1,2 정비와 년간 배정물량 감소로 28% 감소

○ 석탄 : 신규설비인 영흥#1,2 부분 가동으로 전년대비 6% 증가

○ 유류, 가스 : 계속된 한파와 울진 #2, 5의 중간정비로 인해 신예설비인 부산 복합 등 복합발전기 가동율 증가 및 발전량 큰폭 증가

○ 원자력 : 울진#5 준공 및 울진 #6 시운전가동으로 전년대비 10.7% 증가

3. 送電網運營

가. 설비변경

○ 설비변경 내역 없음

나. 휴전작업

○ 1월의 계획건수 64건중 36건이 시행되었으며, 작업준비 미비 및 민원 등의 영향으로 56%의 시행율을 나타냄.

다. 계통보호설비 운영

○ 인천복합 등 3개 발전설비에 대한 보호계전기 정정 및 345kV 신안산 S/S 등 3개 망에 대한 보호계전기 정정과 제주내연 발전설비 교체와 관련 된 보호방식 검토 수행

4. 電力系統安定運營

○ 345kV 가미T/L 준공지연 관련 임시 운영방안 수립, 345kV 신안산S/S 신설관련 안정운영방안 수립, 154kV 당인리S/S 인출변경 관련 안정운영방안 수립 등 3개 송전망에 대한 안정운영방안을 수립함으로써 안정적인 계통운영에 기여함.

5. 電氣品質

가. 1월 주파수 유지율은 99.77%로 연간 목표대비 0.17%p 초과 달성함

○  전월대비 0.02%p 증가하였으며, 전년 동월대비 0.05%p 감소됨

나. 1월 계통전압 유지율은 100.0%로 연간 목표대비 0.1%p 향상됨

○ 전월과는 동일한 실적을 달성하였으며 전년 동월대비 +0.03%p 향상

다. 1월 전력설비 고장건수는 10건으로 전년 동월대비 15건 감소함

○ 발전․송전․변전설비 모두 감소함

붙 임

ꏚ 1월중 정비 착수․진행중인 발전기

발 전 기	용 량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
고리원전#2	65	12/24～1/19(27)	12/24～1/21(29)	+2일
영광원전#6	100	01/10～02/15(37)	01/18～	-
울진원전#4	100	01/08～02/04(28)	01/08～	-
태안화력#1	50	04/17～04/26(10)	01/01～01/10(10)	-
태안화력#4	50	01/10~02/21(43)	01/15~
삼천포 #4	56	02/04~02/13(10)	01/16~01/31(16)	+5일
동해화력#1	20	11/24~01/08(46)	11/24~01/02(40)	-6일
동해화력#2	20	01/22～02/18(45)	01/22～	-
분당G/T#7	7.5	03/12~03/18(7)	01/27～	+7
신인천G/T#14	22.5	01/09～01/20(12)	01/09～01/20(12)	-
남제주내연#2	0.5	01/11～02/03(24)	01/11～	-
부산G/T#3	15	01/02~02/20(50)	01/02~
부산G/T#4	15	01/10~02/28(50)	01/10~
부산S/T#2	15	01/10~02/20(42)	01/02~
일산G/T#1	10	05/01~05/14(14)	01/01~01/03(3)	-10
LG부곡G/T#2	16	01/03~02/16(45)	01/13~
LG안양G/T#2	7.5	03/02~03/08(7)	01/18~01/31(14)	+7
율촌G/T#1	16.3	09/15~09/28(14)	01/03~01/15(13)	-1
율촌G/t#2	16.3	09/29~10/12(14)	01/03~01/14(12)	-2
팔당수력#4	3	01/18～02/01(15)	01/18～	-
산청양수#2	35	01/03～01/08(6)	01/03～01/08(6)	-
삼랑진양수#2	30	01/03～01/17(15)	01/03～01/16(14)	-1
화천수력#3	2.7	01/10～01/24(15)	01/10～01/24(15)	-
충주수력#1,2	20	01/10～01/25(16)	01/10～01/25(16)	-
충주수력#6	0.6	01/24~02/04(12)	01/24~
합천수력#1	5	01/11～01/18(8)	01/11～01/17(7)	-1

- 고리원전#2 등 26대 698.9만kW

ꏚ 故障波及防止시스템 運轉 現況

적용개소	상 정 고 장	적 용 내 용	적용시기
평택T/P	ㆍ평택T/L 2회선 고장정지	․4대 운전중 2대 정지 ․3대 운전중 1대 정지	1985. 12.
태안T/P 당진T/P	ㆍ신아산T/L 2회선 고장정지	․8～10대 운전중 태안 화력 1대 정지	2001. 06.
	ㆍ765kV 신서산T/L 2회선 고장정지	․10대 운전중 당진화력 1대 정지	2003. 05
보령T/P 보령C/C	ㆍ보령T/L 2회선 고장정지	․6대 운전중 T/P 2대 정지 ․5대 운전중 T/P 1대 정지	2002. 11.
영광N/P	ㆍ영광, 영원T/L 1회선 ㆍ영광, 영원T/L 2회선 ㆍ영신T/L 2회선 고장정지	․5～6대 운전중 1대 정지 ․5～6대 운전중 1～2대정지 ․5～6대 운전중 1대 정지	2002. 01.
울진N/P	ㆍ울영T/L 1회선 ㆍ신태백,신가평 2회선 ㆍ울영,울태,울동 2회선	․6대 운전중 1대 정지 ․5～6대 운전중 1대 정지 ․5～6대 운전중 1～2대정지	2000. 07.
수도권	ㆍ765kV 신서산T/L 또는 신태백T/L 2회선 고장정지	ㆍ수도권 부하 60만kW 차단	2004. 01 2004. 07
하동T/P	ㆍ하령T/L 2회선 고장정지	ㆍ6대 운전시 1대 정지	2004. 09.
울산C/C	ㆍ울산화력T/L 2회선 고장정지	ㆍ울산복합 2개CC 정지	2004. 12