‘06年 1月 系統運營實績

2006. 2.

運營本部

系統運營處

Ⅰ. 電力需要

1. 最大 및 平均電力

가. 月別 電力需要

구 분		‘03년	‘04년	‘05년	‘06년
		1월	1월	1월	1월
최대전력(만㎾) (전년대비)		4,506.2 (9.7)	4,627.3 (2.7)	4,968.3 (7.4)	5,421.2 (9.1%)
	발생일시	1/8일19시	1/19일19시	1/10일19시	1/5일19시
평균전력(만㎾) (전년대비,%)		3,924.7 (4.0)	3,897.4 (-0.7)	4,334.1 (11.2)	4,546.5 (4.9)

○ 1월의 최대전력은 전년대비 9.1% 증가한 5,421.2만㎾ 시현

- 발생일 주요도시 가중 최저기온은 -8.7℃(전년도 -9.3℃) 기록

- 12월 최대전력(5,445.1만kW)보다는 23.9만kW 낮음

○ 1월의 평균전력은 전년대비(4,334.1만kW) 4.9% 증가한 4,546.5만㎾ 시현

- 1월중 최저기온 가중평균이 전년대비 3℃ 상승으로 인한 난방부하    감소 및 설연휴 영향으로 인해 전년동월 대비 다소 낮은 증가율     (4.9%) 시현

- ‘06년도 설 연휴 기간(1.28～1.30)을 보정시는 8.9% 증가로 추정됨

□ 1월 최저온도 실적 (전국 5대 도시 가중평균)

○ 1월 최저기온 평균은 30년 평균(-4.6℃) 대비 2.9℃ 상승 및 ‘05년 (-4.7℃)대비 3.0℃높은 -1.7℃ 기록

○ 1월 온도민감도 : 25만kW/1℃저하 (12월 : 44만kW/1℃저하)

나. 週別 最大 및 平均電力

구 분	1주	2주	3주	4주	월간
최대전력(만㎾) (전년대비)	5,421.2 (11.4%)	5,378.8 (8.2%)	5,194.7 (5.6%)	5,299.9 (10.0%)	5,421.2 (9.1%)
평균전력(만㎾) (전년대비)	4,795.2 (9.9%)	4,719.4 (7.0)	4,668.7 (6.2%)	4,400.2 (1.4%)	4,546.5 (4.9)

○ 주별 최대전력은 1주째인 1월5일에 발생함

○ 최대전력발생일 기상은 전국이 -7℃～-11℃로 예년에 비해 추웠음

○ 1월 2, 3주는 대기온도 상승에 따라 난방수요가 감소하는 전력수요 변동 패턴을 보임

○ 4주차 평균전력은 설연휴로 인해 4,400만kW 수준에 그침

□ 설 연휴기간 전력수요 실적

(만kW, %)

○ 설날 전력수요 실적

- 최대전력은 3,923.7만kW로 전년대비 8.8% 증가(평상시 대비 77% 수준)

- 최저전력은 2,631.5만kW로 전년대비 8.9% 증가(평상시 대비 59% 수준)

○ 설 연휴기간 전력수요실적 : 붙임1 참조

2. 負荷率

구 분	06년	05년
	1월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	83.9	87.2	83.6	85.5	85.7	85.7	78.6	77.2	75.5	74.4	84.9	84.9	87.4

○ 동절기는 난방부하 증가로 인한 평균전력 상승으로 부하율이             증가하는 시기임

Ⅱ. 電力需給

1. 電力需給

가. 週別 電力需給 (주별 최대전력 발생일 기준)

구 분	1월 1주	2주	3주	4주
공급능력(만㎾)	6,350.3	6,178.6	6,208.5	6,241.7
최대전력(만㎾)	5,421.2 (5일, 목)	5,378.8 (9일)	5,194.7 (16일)	5,299.9 (24일)
예비력(%)	929(17.1)	800(14.9)	1,014(19.5)	942(17.8)

나. 週別 豫備力 (주간평균 기준)

구 분	1주	2주	3주	4주	월 평균
‘06년(만㎾)	1,091	1,051	1,175	1,338	1,243
‘05년(만㎾)	848	791	726	802	840
증감(%)	28.7	32.9	61.8	66.8	48.0

○ 예비력 최저일[1.9(월)] : 788만㎾, 14.9%

○ 월간 예비전력은 평균 1,243만㎾로 안정적인 전력계통 운영

- 예비율은 15%～34% 유지

- ‘06년 1월은 전년동월 대비 발전기 정비량 감소 및 평년대비 기온    상승으로 인한 전력수요 증가율 둔화로 인해 상대적으로 높은      예비력을 유지

2. 發電機 整備實績

ꏚ 정비 착수․진행중인 발전기

○ 영광원전#3 등 12대, 정비량 282.8만㎾

- 정비 완료된 발전기 : 서인천CC#2 등 5대, 53.8만㎾

- 정비중인 발전기 : 영광원전#3 등 8대, 299만㎾

○ ‘05년 1월 정비일수 : 153일, 9.1만㎾/일

○ 발전용 LNG 사용 감소를 위한 정비일정 연기

발전소명	호기	용량(MW)	당초일정	변경일정
태안화력	#4	500	01.02～01.08 (7)	01.28～01.03 (7)
태안화력	#6	500	01.27～03.24 (57)	02.18～04.15 (57)
보령화력	#3	500	01.16～03.31 (75)	03.01～05.09 (70)
삼천포화력	#2	560	01.22～03.14 (52)	02.25～04.17 (52)

ꏚ 정비중인 발전기 현황 : 붙임2 참조

3. 發電實績

가. 發電量(Gross 基準)

1) 源別 發電量 增加率

(단위 : GWh, %)

구 분		1월		월 누계		전년대비 증가율(%)
		'05	'06	'05	'06	1월	누계
수력	일반	187	106	187	106	-43.3
	양수	89	95	89	95	6.7
	소수력	6	7	6	7	16.7
	계	282	208	282	208	-26.2
국 내 탄		422	543	422	543	28.7
석 탄		11,053	12,280	11,053	12,280	11.1
중 유		2,455	2,295	2,455	2,295	-6.5
가 스		6,254	5,413	6,254	5,413	-13.4
원 자 력		11,512	13,038	11,512	13,038	13.3
기타		436	429	436	429	-1.6
합 계		32,414	34,206	32,414	34,206	5.5

주) 기타는 신재생, 열병합, 내연 등

○ 총 발전량은 342억kWh로 전년 동기대비 5.5% 증가

- 금년도 기온상승 및 설연휴(1.28～1.30)로 인해 낮은 증가율 시현

○ 수  력 : 전년대비 강우량 감소로 전년대비 26.2% 감소

○ 국내탄 : 정비물량 감소로 전년대비 28.7% 증가(전년도 동해화력                       #1,2 정비)

○ 석  탄 : 당진#5(준공), 당진#6 시운전 가동 및 발전용 LNG 사                    용절감을 위한 출력상향운전 및 발전기 정비계획 연기로                     전년 대비 11.1% 증가

○ 유  류 : 일부 중유발전기 우선가동에도 불구하고 설연휴로 인한            수요증가 둔화로 전년대비 6.5% 감소

○ 가  스 : 발전용 LNG 사용감소를 위한 석탄상향운전 및 중유                우선가동 시행으로 전년대비 13.4% 감소

○ 원자력 : 울진#6 준공, 전년동기 대비 고장 및 정비물량 감소로            전년 대비 13.3% 증가

◈ 發電量 占有率('06. 1)

(단위 : GWh, %)

원 별	수 력	국내탄	석 탄	중 유	가 스	원자력	기타	합 계
전력량	208	543	12,280	2,295	5,413	13,038	429	34,206
점유율	0.6	1.6	35.9	6.7	15.8	38.1	1.3	100

○ 발전량 점유율은 원자력⇒석탄⇒가스⇒중유⇒국내탄⇒기타⇒수력 순

2) 會社別 發電量

◈ 1月 發電量 增加率

(단위 : GWh, %)

구 분	한수원	남동	중부	서부	남부	동서	기타	계
2006년	13,115	4,300	3,501	3,629	4,131	4,144	1,386	34,206
2005년	11,617	3,918	3,540	3,672	4,375	3,872	1,419	32,414
증가율(%)	+12.9	+9.7	-1.1	-1.2	-5.6	+7.0	-2.3	+5.5
점유율(%)	38.3	12.6	10.2	10.6	12.1	12.1	4.1	100

○ 한수원 : 울진#6 준공 및 정비량 감소로 전년대비 12.9% 증가

○ 남동 : 정비물량 감소와 삼천포화력, 영흥화력의 정상가동으로      전년대비 9.7% 증가

○ 중부 : 인천복합 신설 및 가동에도 불구하고 보령 복합의 발전량                   감소로 전년대비 1.1% 소폭 감소

○ 서부 : 태안#1,4의 정비량 감소로 발전은 증가하였지만 서인천복합,   평택복합의 발전량 감소로 인해 전년대비 1.2% 소폭감소

○ 남부 : 발전용 LNG 사용감소로 인한 부산복합, 신인천복합의     발전량 감소로 전년대비 5.6% 감소

○ 동서 : 당진화력 #5 준공으로 전년대비 7.0% 증가

○ 기타 : 원자력과 석탄발전기 발전 증가로 인한 수도권 가스발전   기 가동기회 감소로 전년대비 2.3% 소폭 감소

나. 發電設備別 利用率

(단위 : %, %p)

구 분	1월		1월 누계		전년대비 증가율(%p)
	'05	'06	'05	'06	1월	누계
수 력 (양 수)	17.3 (7.8)	10 (8.4)	17.3 (7.8)	10 (8.4)	-7.3 (0.6)
국 내 탄	50.2	64.8	50.2	64.8	+14.6
석 탄	90.9	95.2	90.9	95.2	+4.3
중 유	76.6	71.6	76.6	71.6	-5.0
가스(복합)	58.8	46	58.8	46	-12.8
원 자 력	87.8	98.9	87.8	98.9	+11.1
합 계	68.7	69.0	68.7	69.0	+0.3

○ 발전설비 종합 이용률은 전년 동월대비 0.3% 증가

- 설비별 이용률 증감요인

․수  력 : 예년에 비해 강우량 감소로 전년대비 7.3% 감소

․국내탄 : 정비물량 감소로 전년대비 14.6% 증가

․석  탄 : 출력상향운전 증가 및 정비일정 조정 등으로 전년대비                     4.3% 증가

․가 스 : 발전용LNG 사용감소를 위한 발전량 감소로 전년대비 12.8%감소

․중 유 : 일부발전기 중유 우선가동에도 불구하고 원자력 및 석탄   화력의 이용율 및 발전량 증가로 전년대비 5.0% 감소

․원자력 : 전년대비 정비물량 감소로 11.1% 증가

다. 制約燃料 使用量

◈ LNG 使用實績(1월)

(단위 : 천톤)

구 분	‘05년	‘06년	전년대비	누 계
				1월	연간 계획량
계 획	720	862	+142	862	10,100
실 적	947	787	-160	787	-
증감(계획대비)	+227	-75	-	-75	-

○ LNG 수급 부족으로 인한 중유 우선가동 시행으로 가스사용량이 감축되어 계획대비 7.5만톤 감소, 전년대비 16만톤 감소

◈ LNG 감축 추진실적

구 분	감축량	기 간
석탄화력 출력상향 운전	2.4만톤	‘05. 12. 22 ～ ’06. 2. 7
중유발전기 우선가동	29.0만톤	‘05. 12. 27 ～ ’06. 2 7
발전기 정비일정 조정	7.7만톤	태안#4 등 4기
계	39.1만톤

◈ 國內炭 使用實績(1월)

(단위 : 천톤)

구 분	‘05년	‘06년	전년대비	누 계
				1월	연간 배정
계 획	156	214	+58	214	2,361
실 적	172	215	+43	215	-
증감(계획대비)	+16	+1		+1	-

○ 정비량 감소(‘05년 동해화력#1,2 : 18일)로 전년대비 4.3만톤 증가

4. 發電量 및 燃料費現況

(단위 : 억원, GWh)

구 분	원자력	석 탄	국내탄	유 류	LNG	복 합	계
발전량(GWh) (비율)	13,038 (38.8)	12,280 (36.6)	543 (1.6)	2,295 (6.8)	141 (0.4)	5,272 (15.8)	33,569 (100)
연료비(백만원) (비율)	35,729 (4.4)	251,412 (31.2)	29,757 (3.7)	201,679 (25.0)	14,409 (1.8)	274,003 (34.0)	806,989 (100)

○ 원자력의 연료비 비중은 4.4%(발전량은 38.8%)에 비해 복합의     연료비 비중은 34%(발전량15.8%)를 보이고 있음

※ 전력량일보의 수력(양수)을 제외한 일일발전량 및 연료비 출력자료   근거로 발전실적관리 시스템 출력자료와는 다소 차이가 있음.

Ⅲ. 送電網運營

1. 新․增設 送變電設備

가. 送電線路

전 압	송전선로명	구 간	선종×긍장(km)	가압일자
154kV	제주#1,2 T/L	제주S/S~동제주S/S	CV2000㎟×6.99	1.25
154kV	한창제지T/L	서창S/S~한창제지	XLPE400㎟×3.6	1.26

나. 變電所

전 압	변전소 명	구 간	관리처	가압일자
154kV	중시화S/S	시화S/S~목내S/S 1-∏	수원전력관리처	1.19

2. 送變電設備 休電作業

가. 休電作業 實績

(단위 : 건, %)

구 분	계 획				임 시	긴 급	계
	계획	시행	미시행	시행율
765kV	-	-	-	-	-	-	-
345kV	24	18	6	75.0%	10	1	29
154kV	21	14	7	66.7%	8	7	29
계	45	32	13	71.1%	18	8	58

○ 계획건수 45건중 32건이 시행되었으며, 우천 및 민원 등의 영향            으로 71%의 시행율을 나타냄

3. 系統保護設備 運營 實績

ꏚ 保護繼電器 整定 檢討․調整

구 분	정정사유	검토․조정사항
발전설비	당진T/P #7,8호기 건설	발전기 지락보호방식 개선
	청송양수건설	발전기 지락과전압계전기 등 26개 요소 정정치 조정
송변전설비	154kV 제주T/L 건설	보호장치 운영기준에 적합

Ⅳ. 전기품질

1. 周波數  및 系統電壓 維持實績

구 분		2006년 실적	전월대비		전년 동월대비
		1월	'05.12월	증감	'05.1월	증감
주파수	유지율 (%)	99.61	99.13	+0.48	99.77	-0.16
전압		100.0	99.65	+0.35	99.98	+0.02

ꏚ 주파수 유지율

○ 1월 주파수 유지율은 99.61%로 연간목표( 99.64%) 대비 0.03%p 미달함

- 전월대비 0.48%p 증가 하였고 전년 동월 대비 0.16%p 감소

- 12월은 발전용 LNG 사용감소를 위해 석탄발전기의 출력 상향운전           참여발전기 증가로  주파수 유지율이 낮았음.

ꏚ 계통전압 유지율

○ 1월 전압유지율은 연간 목표(99.90%)대비 0.1%p 증가하였으며, 전          년 동월대비 +0.02%p 증가함

○ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압 유지범위 이내로 운전되어 유지율 100%를 달성하였으며 평균전압도 159kV 수준으로 매우 안정적으로 운전됨

ꏚ 전압 유지기준 초과 실적 및 사유

○ 초과실적 없음.

붙임 1 : 설연휴 기간 전력수요 실적

2 : 발전기 계획정비 현황

[붙임 1]

ꏚ 설 연휴기간 전력수요 실적

(만kW, %)

구 분	1/27(금)	1/28(토)	1/29(설날)	1/30(월)	1/31(화)
최대전력 (전년대비)	4,912.9	4,485.9	3,923.7	4,011.5	4,435.1
	14.6	10.9	8.8	3.7	4.0
최저전력 (전년대비)	4,077.4	3,110.1	2,631.5	2,827.6	3,376.3
	11.8	10.0	8.9	6.8	2.7

○설날 최대전력은 3,923.7만kW로 전년대비 8.8% 증가(평상시 대비 77% 수준)

○설날 최저전력은 2,631.5만kW로 전년대비 8.9% 증가(평상시 대비 59% 수준)

○석탄화력 발전기 32대 중 7대 운영예비초과 정지

ꏚ 전기품질 유지실적

(단위 : %)

구 분	1/28(토)	1/29(설날)	1/30(월)	평 균
주 파 수 (60±0.1Hz)	99.95	98.29	99.81	99.35
계통전압 (기준전압±4kV)	100	100	100	100

○ 계통 최고전압 유지실적(1/29일 13시 기준)

- 345kV 계통 : 360.3kV(신고성S/S)

- 154kV 계통 : 160.5kV(평택T/P)

○ 전압 저감을 위한 조치실적

- 조상설비(분로리액터) 운전실적 : 946만kVar(1/29일 13시)

- 송전선로 53개 운휴(345kV : 5개,  154kV : 48개)

[붙임 2]

ꏚ 발전기 계획정비 현황(2006년 1월)

(단위 : 만kW)

발 전 기	용량 (만kW)	당초계획(일)		정비실적(일)		비 고
영광 #3	100	01.05~02.10	37	01.05~02.10	37	진행중
태안 #4	50	01.28~02.03	07	01.28~02.03	07	진행중
인천 #4	32.5	01.16~03.06	50	01.16~03.06	50	진행중
남제주내연#3	1	01.31~02.21	22	01.31~02.21	22	진행중
화천 #1	2.7	01.09~01.23	15	01.09~01.23	15	-
팔당 #1	3	01.18~04.07	80	01.18~04.07	80	진행중
충주 #2	10	01.09~01.13	05	01.09~01.10	02	정비일수감소(3일)
서인천복합#2	15	01.20~01.31	12	01.16~01.26	11	정비일수감소(1일)
포스코파워 GT#7	10	01.09~02.17	40	01.09~02.17	40	진행중
인천 GT#2	16.1	01.16~01.20	05	01.08~01.14	07	정비일수증가(2일)
대산 GT #3	10.4	01.10~01.30	21	-	-	운전시간미달연기
인천 #3	32.5	12.01~02.03	65	12.01~02.03	65	진행중

※ 이들 발전기에 대한 정지계획은 전력의 안정적 수급 및 발전기별      운전상태(운전시간 및 기동횟수)를 감안하여 발전사업자와 전력        거래소가 협의하여 결정하고 있음