‘06年 2月 系統運營實績

2006. 3.

運營本部

系統運營處

‘06년 2월 전력계통 운영 실적

Ⅰ. 電力需要

1. 最大 및 平均電力

가. 月別 電力需要

구 분	05년				06년	06년
	2월	10월	11월	12월	1월	2월
최대전력(만㎾) (전년대비,%)	4,999.0 (7.8%)	4,626.7 (4.5)	4,998.2 (8.1)	5,445.1 (12.2)	5,421.2 (9.1)	5,339.7 (6.8)
발생일시	2/1일 24시	10/27일19시	11/22일19시	12/19일19시	1/5일19시	2/8일 24시
월 평균전력 (전년대비,%)	4,181.5 (4.6)	3,925.9 (4.9)	4,243.6 (7.1)	4,757.4 (13.8)	4,546.5 (4.9)	4,634.5 (10.8)

○ 2월의 최대전력은 전년(4,999.0만㎾)대비 6.8% 증가한  5,339.7만㎾ 시현

- 발생일 주요도시 최저기온 가중평균은 -7.2℃(전년 동월 -10.8℃ ) 기록

○ 2월의 평균전력은 전년대비(4,181.5만㎾) 10.8% 증가한 4,634.5만㎾ 시현

- 전년도 설 연휴기간 보정시의 평균전력은 4,384.6만kW로 전년 동기간대비 5.7% 증가 추정

○ 2월의 최대전력은 1월 대비 1.5% 감소한 반면 평균전력은 1.9% 증가함

□ 2월 최저기온 및 최대전력발생일 기온 (전국 5대 도시 가중평균)

○ 2월 최저기온 평균은 -2.5℃로 전년(-4.1℃)대비 1.6℃ 상승하였으며 특히 19일 이후 전년대비 계속 높은 온도를 보이고 있음

나. 週別 最大 및 平均電力

구 분	1주	2주	3주	4주	월간
최대전력(만㎾) (전년대비,%)	5,326.2 (6.5)	5,339.7 (21.1)	5,220.6 (8.3)	5,104.7 (3.0)	5,339.7 (6.8)
평균전력 (전년대비,%)	4,634.4 (4.7)	4,761.5 (36.6)	4,621.8 (6.4)	4,512.4 (1.6)	4,634.5 (10.8)

○ 주별 최대전력은 2주째인 2월8일 24시에 발생

○ 최대전력발생일 전국주요도시 기상은 -4℃ ～ -9℃로 예년에 비해 추웠음

○ 2주차 평균전력의 급증은 ‘05년 설 연휴 때문이며 평일수준으로 보정할 경우 전년대비 5.7% 증가 추정

○ 4주차 최저기온 가중평균은 0℃로 전년(-5.3℃)대비 5.3℃ 상승으로 최대 및 평균전력 증가율이 낮음

2. 負荷率

구 분	05년							06년
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
부하율(%)	78.6	77.2	75.5	74.4	84.9	84.9	87.4	83.9	86.8

○ 10월 이후 부하율은 난방수요 증가와 더불어 계속 증가추세에 있으며 ‘06년도 2월은 설 연휴기간 미포함으로 인한 평균전력 상승으로 전월에 비해 다소 증가

3. 電力需要와 氣溫

□ 일별 최대전력수요와 기온

○ 기온상승과 더불어 최대전력이 감소하는 양상을 보이고 있으며 주간      평일은 온도에 크게 영향을 받지 않음

○ 2월 온도민감도 : 22만kW/1℃저하(1월 : 25만kW/1℃저하)

※ 기온은 전국주요 5대 도시의 최저기온 가중평균치 적용

가중치 : 서울(0.5) 대전(0.1) 대구(0.12) 광주(0.08) 부산(0.2)

Ⅱ. 電力需給

1. 電力需給

가. 週別 電力需給 (주별 최대전력 발생일 기준)

구 분	2월 1주	2주	3주	4주
공급능력(만㎾)	6,293.5	6,187.3	6,225.7	6,078.3
최대전력(만㎾)	5,326.2 (3일)	5,339.7 (8일)	5,220.6 (17일)	5,104.7 (22일)
예비력(%)	967.3(18.2)	847.6(15.9)	1005.1(19.3)	973.6(19.1)

나. 週別 豫備力 (주간평균 기준)

구 분	1주	2주	3주	4주	월 평균
‘06년(만㎾)	1,149	1,068	1,149	1,127	1,101
‘05년(만㎾)	861	1,580	870	924	1,062
증감(%)	33.4	-32.4	32.1	22.0	3.7

□ 전력수요 및 예비력 종합

○ 예비력 최저일[2.27(월)] : 819만㎾, 16%

○ 월간 예비전력은 평균 1,100만㎾로 안정적인 전력계통 운영

- 예비율은 16%～32% 유지

- ‘05년 2월은 설 연휴(2.8～2.10)와 공급능력 증대에 따라 다소 높은 예비력을 유지하였으며 특히 2월 9일(설날 당일)의 예비력은 2,141만㎾로 유지됨

2. 發電機 整備實績

□ 2월중 정비 착수․진행중인 발전기

○ 영광원전#6 등 26대, 정비량 829.6만㎾

- 정비 완료된 발전기 : 월성원전#3 등 9대, 275.1만㎾

- 정비중인 발전기 : 태안화력#6 등 17대, 554.5만㎾

○ ‘06년 2월 총 정비일수 : 335일, 29.6만㎾/일

※ 정비중인 발전기 현황 : 붙임1 참조

3. 發電實績

가. 發電量(Gross 基準)

1) 源別 發電量 增加率

(단위 : GWh, %)

구 분		2월		1월~2월 누계		전년대비 증가율(%)
		'05	'06	'05	'06	2월	누계
수력	일반	143	97	330	203	-32.2	-38.5
	양수	101	70	190	165	-30.7	-13.2
	소수력	5	6	11	13	20.0	18.2
	소계	249	173	531	381	-30.5	-28.2
국 내 탄		353	407	775	950	15.3	22.6
석 탄		9,690	10,872	20,743	23,152	12.2	11.6
중 유		2,134	1,324	4,589	3,619	-38.0	-21.1
가스, 복합		4,112	6,521	10,366	11,934	58.6	15.1
원 자 력		11,335	11,576	22,847	24,614	2.1	7.7
기 타		354	373	790	802	5.4	1.5
합 계		28,227	31,246	60,641	65,452	10.7	7.9

주) 기타는 신재생, 열병합, 내연 등

○ 총 발전량은 약 312억kWh로 전년 동기대비 10.7% 증가

- 전년도 설연휴(2.6~2.12)로 인해 중유와 수력발전을 제외한 전 발전원에서 발전량이 증가하였으며, 연휴기간 보상시 증가율은 약 5.7%로 추정

○ 가스 및 복합 : 금년도 정비물량 감소와 유류비 상승에 따른 가스 연료비              경쟁력 제고로 전년 대비 전체 이용률이 상승(41.4% → 61.3%)하여 발전량이           58.6% 큰 폭 상승함

○ 국내탄 : 월간 배정물량증가와 전년도 설연휴로 인한 발전량 감소로            전년대비 15.3% 증가

○ 석탄 : 당진 #5 준공과 정비량 감소로 12.2% 증가

○ 유류 : 전년 동월대비 유가 상승으로 인한 유류발전기의 변동비 증가로 울산화력(867GWh → 571GWh), 평택화력(757GWh → 405GWh), 영남화력(152GWh → 69GWh) 등의 발전량 감소로 전체 38% 감소

○ 원자력 : 전년 동월대비 특별한 증감요인 없이 2.1% 소폭 증가

◈ 發電量 占有率('06. 2)

원 별	수 력	국내탄	석 탄	중 유	가스, 복합	원자력	기타	합 계
전력량	173	407	10,872	1,324	6,521	11,576	373	31,246
점유율	0.6	1.3	34.8	4.2	20.9	37.0	1.2	100

(단위 : GWh, %)

○ 발전량 점유율은 원자력⇒석탄⇒가스,복합⇒중유⇒국내탄⇒수력 순

2) 會社別 發電量

◈ 2月 發電量 增加率

(단위 : GWh, %)

구 분	한수원	남동	중부	서부	남부	동서	기타	계
'06. 2월	11655	3873	3604	3037	4199	3413	1465	31,246
‘05. 2월	11418	3635	2665	2892	3504	3160	953	28,227
증가율 (%)	2.1	6.5	35.2	5.0	19.8	8.0	53.7	10.7

○ 한수원 : 전년 동월대비 큰 증감요인 없이 2.1% 소폭 증가

○ 남동 : 2월중 삼천포#2의 4일간 정비량 외 정비발전기가 거의 없으며 영흥화력#2 가동으로 전년대비 6.5% 증가

○ 중부 : 인천복합의 가동과 보령화력 #6의 정비량 감소 및 전년도 장기 설연휴로 인한 복합화력 발전량 감소로 인해 전년대비 35.2% 큰 폭 증가

○ 서부 : 태안화력 및 서인천복합의 발전량 증가에도 불구하고 평택화력의 전년대비 연료비 순위 상승으로 인한 발전량 감소로 5.0% 증가에 그침

○ 남부 : 정비량 감소와 부산복합, 신인천복합의 발전량 증가로 19.8% 증가

,       ○ 동서 : 신규 발전기인 당진#5(준공), #6(시운전)의 발전량 증가로 전년 동월 대비 8% 증가

○ 기타 : 전년도 장기 설 연휴와 유류발전기 가동율 증가로 인한 복합화력 발전량 감소로 전년 동월대비 53.7% 큰폭 증가(‘04년 동월대비 7.2% 증가)

◈ 發電量 占有率('06. 2월)

(단위 : %)

○ 발전량 점유율은 한수원⇒남부⇒중부⇒남동⇒동서⇒서부 순

나. 發電設備別 利用率

(단위 : %, %p)

구 분	원자력	석탄	국내탄	복합	수력	양수	중유	계
06년	97.2	96.1	53.9	61.3	9.7	4.5	47.7	74.1
05년	95.7	88.3	46.7	41.4	28.0	6.5	76.9	70.1

○ 발전설비 종합 이용률은 전년 동월대비 4%p 증가

․국내탄 : 정비량 감소와 월 배정물량 증가로 전년대비7.2%p 증가

․석 탄 : 기저발전으로 정비량이 전년 동월대비 감소하여 7.8%p 증가

․복 합 : 전년 설연휴 기간 가동율 저하로 전년대비 19.9%p 증가

․중 유 : 전년 유류발전기의 변동비 저하에 따른 이용율 증가로 전녀대비   29.2%p 감소

․원자력 : 전년도 월성#1 중간정비로 인한 이용율 감소가 있었으나                      금년은 특이할만한 감소요인이 없는 가운데 1.5%p 소폭 증가

다. 制約燃料 使用量

◈ LNG 使用實績(2월)

(단위 : 천톤)

구 분	‘05년2월	‘06년2월	전년대비	누 계	비 고 (연간계획)
계 획	574	929	355	1,791	10,100
실 적	643	912	269	1,700	-
증감(계획대비)	69	-17	-	-91	-

○ 당초계획대비 수요 감소로 계획대비 1.7만톤 감소, 전년대비 26.9만톤 증가로        전년대비 41.8% 증가함

증감 요인으로는 2월 중순 이후의 기온상승으로 계획대비 감소하였으나 전년 설연휴로 인해 전년대비 대폭 증가

◈ 國內炭 使用實績(2월)

구 분	‘05년2월	‘06년2월	전년대비	누 계	비 고 (연간 배정)
계 획	130	157	+27	371	2,356
실 적	143	158	+15	373	-
증감(계획대비)	13	1		2	-

(단위 : 천톤)

○ ‘05년 설 연휴와 월간 배정물량 증가(13.0만톤→15.7만톤)로 전년대비 1.5        만톤 증가

4. 發電量 및 燃料費現況

(단위 : 억원, GWh)

○ 최대전력 발생일 2월8일에 월중 최고 연료비 기록(326.7억원/일)

- 평균 연료비 : 270억/일, 24.6원/㎾h

구 분	원자력	석 탄	국내탄	유 류	LNG	복 합	계
발전량(GWh) (비율)	11,576 (37.7)	10,872 (35.4)	407 (1.3)	1,324 (4.3)	137 (0.5)	6,384 (20.8)	30,700 (100)
연료비(백만원) (비율)	32,905 (4.4)	228,960 (30.3)	22,053 (2.9)	123,061 (16.3)	14,883 (2.0)	333,258 (44.1)	755,120 (100)

○ 원자력의 발전량 비율은 37.7%이나 연료비 비율은 4.4%이며, 복합의 발전량 비율은 20.8%이나 연료비 비율은 44.1%등으로 발전원에 따른 연료비 편차가 큰 편임

- 전력량일보의 수력(양수)을 제외한 일일발전량 및 연료비 출력자료 근거로 발전실적관리 시스템 출력자료와는 다소 차이 있음

Ⅲ. 電氣品質

1. 系統周波數

□ 계통주파수 유지실적

구 분	2006년 실적		전월대비		전년 동월대비
	2월	누계	‘06.1월	증감	'05.2월	증감
유지율(%)	99.80	99.70	99.61	+0.19	99.61	+0.19

※ '06년 주파수 유지율 목표 : 99.64% (60±0.1Hz 기준)

□ 주파수 유지율

○ 2월 주파수 유지율은 99.80%로 연간목표(99.64%) 대비 0.16%p 초과함

- 전월대비 0.19%p 증가하였고 전년 동월대비 0.19%p 증가

- 발전용 LNG 수급비상 종료(2/10)에 따른 석탄발전기의 출력 상향운전참여발전기 감소(23대→15대)로 주파수 유지율이 양호함

□ 월간 순시주파수 최고/최저 실적

발생일시	순시최고주파수	발생일시	순시최저주파수
2/20 22:04	60.18 Hz	2/14 22:29	59.70Hz

2. 系統電壓

□ 154 kV 계통전압 유지실적

구 분	2006년 실적		전월대비		전년 동기대비
	2월	누계	'06.1월	증감	'05.2월	증감
유지율(%)	100.0	100.0	100.0	-	99.99	+0.01

※ '06년 계통전압 유지율 목표 : 99.90%

□ 계통전압 유지율

○ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압  유지범위 이내로 운전되어 유지율 100%를 달성 하였으며 평균전압도 159kV 수준으로 매우 안정적으로 운전하였음.

○ 154kV 전압은 평균전압 159kV 수준으로 적정하게 운전 되었으며, 의령S/S의 경우 전압이 다소 높게 운전 되었으나 기준전압 범위 이내로 운전 되었고, 인천화력의 경우 다소 낮게 운전 되었으나 전반적으로 기준전압 이내로 양호하게 운전되었음

□ 전압 유지기준 초과 실적 및 사유

○ 초과실적 없음.

붙임 1 : 발전기 계획예방정비 실적

붙임 1.

□ 발전기 계획예방정비 실적(2006년 2월)

(단위 : 만kW)

발 전 기	용량 (만kW)	당초계획(일)		정비실적(일)		비 고
영광 #6	100	02.28~03.26	27	02.28~03.26	27	진행중
월성 #3	70	02.04~02.23	20	02.04~02.22	19	정비일수감소(1일)
고리 #2	65	02.25~03.23	27	02.25~03.23	27	진행중
고리 #4	95	02.27~04.07	40	02.27~04.07	40	진행중
태안 #6	50	02.18~04.15	57	02.18~04.15	57	진행중
삼천포 #2	56	02.25~04.17	52	02.25~04.17	52	진행중
호남 #2	25	02.11~03.03	21	02.11~03.03	21	진행중
동해 #1	20	02.11~03.02	20	02.11~03.02	20	진행중
서천 #1	20	02.13~03.05	21	02.13~03.05	21	진행중
남제주내연#4	1	02.15~03.10	24	02.15~03.10	24	진행중
화천 #3	2.7	02.10~02.24	15	02.10~02.24	15	-
청평 #1	1.98	02.20~03.06	15	02.20~03.06	15	진행중
섬진강 #2	1.44	02.18~03.07	18	02.18~02.27	10	정비일수감소(8일)
삼랑진양수 #1	30	02.18~05.08	80	02.18~05.08	80	진행중
충주 #2	10	02.13~04.21	68	02.13~04.21	68	진행중
서인천복합 #5	22.5	02.11~04.09	58	02.11~04.09	58	진행중
보령복합GT#5	15	02.18~02.20	3			정지계획 취소
보령복합GT#6	15	02.25~02.27	3			정지계획 취소
인천 #3	32.5	12.01~’06.02.03	65	12.01~’06.02.02	64	정비일수감소(1일)
태안 #4	50	01.28~02.03	7	01.28~02.02	6	정비일수감소(1일)
영광 #3	100	01.05~02.10	37	01.05~02.06	33	정비일수감소(4일)
남제주내연 #3	1	01.31~02.21	22	01.31~02.20	21	정비일수감소(1일)
포스코GT#7	10	01.09~02.17	40	01.09~02.17	40	-
인천 #4	32.5	01.16~03.06	50	01.16~03.06	50	진행중
팔당 #3	3	01.18~04.07	80	01.18~04.07	80	진행중
안양복합GT#4	7.5	02.24~03.17	22	02.24~03.17	22	진행중
분당복합GT#6	7.5	02.14~02.25	12	02.14~02.24	11	정비일수감소(1일)
포스코ST#4	15.0	02.15~03.16	30	02.15~03.16	30	진행중

※ 발전기 정지계획은 전력의 안정적 수급 및 발전기별 운전상태(운전시간 및 기동   횟수)를 감안하여 발전사업자와 전력거래소가 협의하여 결정하고 있음

※ 정비실적일 기준은 그날의 최대전력 발생시간 기준임