‘06年 5月 系統運營實績

2006. 6.

Ⅰ. 전력수요 실적

1. 최대전력 및 평균전력

ꏚ 월별 최대/평균전력 추이

구 분		5월	1월	2월	3월	4월	비고
최대전력(만㎾) (전년대비,%)		4,626.4 (4.1)	5,421.2 (9.1)	5,339.7 (6.8)	5,172.2 (5.4)	4,848.4 (7.1)
	발생일시	5/30일 15시	1/5일19시	2/8일 24시	3/13일 23시	4/20일 23시
월 평균전력 (전년대비,%)		3,999.7 (5.1)	4,546.5 (4.9)	4,634.5 (10.8)	4,412.3 (5.1)	4,147.9 (7.0)	양수동력 제외

□ 5월의 최대전력은 4,626.4만㎾로 전년(4,442.1만㎾)대비 4.1% 증가

- 최대전력발생일 주요도시 평균기온 가중평균은 20.3℃(전년도 14.7℃ )로      주중 최고기온 기록

- 최대전력이 15시에 발생한 것으로 보아 주간 냉방부하가 발생하기 시작함

□ 5월의 평균전력은 3,999.7만㎾로 전년대비 5.1% 증가

- 5월의 주요도시 가중평균기온은 18.7℃로 전년도(19.8℃)와 비슷하며

전년대비 온도 차에 의한 전력수요 변화는 적은 것으로 보임

- 연중 냉․난방부하가 가장 적은 시기로 전력수요가 가장 적게 나타남

ꏚ 최근 5년간 5월 최대전력/평균전력 추이

(만kW, %)

구분	2002	2003	2004	2005	2006
최대전력 (증가율)	3,823.6 (4.5)	4,067.9 (6.4)	4,236.7 (4.1)	4,442.1 (4.8)	4,626.4 (4.1)
평균전력 (증가율)	3,297.1 (8.0)	3,383.9 (2.6)	3,566.0 (5.4)	3,807.1 (6.8)	3,999.7 (5.1)

ꏚ 일별 전력수요 및 기온

(단위 : 만kW, ℃)

□ 5월은 기온상승으로 심야 난방부하가 감소하면서 주간 냉방부하가 일부      발생하는 시기로 월간 최대전력이 주중 최고 기온일(5.30)에 발생함으로써    냉방부하에 의한 최대전력이 발생하기 시작함

- 추정냉방부하 : 180만kW (4/27 15시와 비교)

□ 하순이후 기온상승이 지속되면서 냉방부하 증가에 의한 주간 최대전력 발생이 지속될 전망

ꏚ 전년대비 최대전력수요 실적 비교

□ 5월 첫 주와 마지막 주는 공휴일 및 임시휴일 영향으로 주중 전력수요 감소를 보이고 있으며, 주중평균 전년대비 150만kW 정도 상승함

ꏚ 5월 최대전력 발생일 부하곡선(양수제외)

□ 5월은 기온상승으로 심야 및 야간 난방부하가 최종적으로 감소하는 반면          주간 냉방부하가 발생하여 주간에 최대전력이 발생하는 하계 부하패턴으로         이동하기 시작함

※ 4월 27일 부하곡선은 4월중 주간 냉․난방부하가 발생하지 않은 날로서 5월 최대전력             발생일의 주간 냉방부하 발생을 보이기 위한 부하곡선임

2. 부하율

구 분		월별 부하율
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율(%)	06년	83.9	86.8	85.3	86.2	86.5
	05년	87.2	83.6	85.5	85.7	85.7	78.6	77.2	75.5	74.4	84.9	84.9	87.4

□ 동절기는 난방수요로 인한 부하특성상 부하율이 다소 높게 나타나는 기간이며, 4~5월은 냉난방 수요가 적은 시기로 월간 전력수요 변동폭이 적어 부하율이 높게 나타남, 향후 6~9월은 냉방부하로 인한 최대전력의 급증으로 부하율이 낮아질 전망임

Ⅱ. 발전 및 정비실적

1. 발전실적

가. 원별 발전실적

(단위 : GWh, %)

-

구 분		5월		1월~5월 누계		전년대비 증가율(%)
		'05년	'06년	'05년	'06년	5월	누계
수력	일반	226	299	878	761	32.3	-13.3
	양수	229	114	605	431	-50.2	-28.8
	소수력	7	10	30	40	42.9	37.9
	소계	462	422	1,513	1,232	-8.7	-18.6
국 내 탄		521	467	2,371	2,539	-10.4	7.1
석 탄		10,365	10,317	50,335	54,171	-0.5	7.6
중 유		972	477	9,659	6,439	-50.9	-33.3
가스, 복합		2,763	5,477	21,512	32,464	98.2	50.9
원 자 력		13,309	12,447	61,376	59,431	-6.5	-3.2
기 타		247	334	1,868	1,968	35.2	5.4
합 계		28,639	29,941	148,634	158,244	4.5	6.5

□ 총 발전량은 약 299.4억㎾h로 전년 동월대비 4.5% 증가

□ 양수(수력) : 심야시간대 저원가 석탄발전기를 대체하는 범위에서의 야간 양수 및 주간발전량의 감소로 전년대비 50.2% 감소

□ 가스 및 복합 : 원자력 정비량증가 및 유류발전량 감소로 전년대비 98.2% 증가

□ 유류 : 유가상승으로 전년대비 50.9% 감소

□ 원자력 : 정비량 증가(58만kW/일 → 168만kW/일)로 전년대비 6.5% 감소

□ 국내탄 : 동해#2 예방정비(22일간)로 발전량 감소

□ 석탄 : 당진 #5,6 신규발전이 있었으나 전년대비 정비량 증가(178만kW/일 →               300만kW/일)로 전년도 수준 유지

□ 발전량 점유율은 원자력 ⇒ 석탄 ⇒ 가스, 복합 ⇒ 중유 ⇒ 국내탄 ⇒ 수력 순

2. 발전설비별 이용률

(단위 : %, %p)

구 분	5월		1~5월 누계		증가율(%p)
	'05	'06	'05	'06	5월	누계
수 력 (양 수)	16 (13.4)	13.0 (5.5)	11.0 (7.3)	8.3 (4.7)	-3.0 (7.9)	-2.7 (-2.6)
국 내 탄	62.3	55.8	58.2	62.3	-6.5	4.1
석 탄	85.3	80.0	85.0	87.7	-5.3	2.7
중 유	31.6	15.5	64.6	43.0	-16.1	-21.6
복 합	26.1	46.8	41.0	57.6	20.7	16.6
원 자 력	101.0	94.4	97.8	92.6	-6.6	-5.2
합 계	63.1	62.9	67.5	68.9	-0.2	1.4

□ 발전설비 종합 이용률은 전년 동월대비 0.2%p 감소

․수 력 :  정비량 증가로 전년 동월대비 3.0% 감소

․국내탄 : 동해#2 예방정비(22일간)로 전년대비 6.5% 감소

․석 탄 : 정비량 증가(178만kW/일 → 300만kW/일)로 전년대비 5.3% 감소

․중 유 : 유가 상승으로 인한 발전기회 감소로 전년대비 16.1% 감소

․복 합 : 기저발전기 정비량 증가 및 유류발전량 감소에 따른 상대적 증가로 전년대비 20.7% 증가

․원자력 :  계획예방정비량 증가로 전년대비  6.6% 감소

3 제약연료 사용실적

ꏚ 5월 가스 및 국내탄 사용실적

(단위 : 千톤)

구 분	5월			1~5월 누계			비 고
	'05	'06	증감(%)	'05	'06	증감(%)	연간 계획
가 스	403	732	81.6	3,254	4,485	37.8	10,100
국내탄	210	173	-17.6	950	990	4.2	2,356

□ 기저발전기의 정비량 증가로 인한 발전량 감소 및 유가 상승으로 인한 유류발전량 감소로 LNG 사용량 대폭 증가 하였으며, 국내탄의 경우는 동해 #2의 계획예방정비로 전년대비 17.6% 감소

□ 국내탄은 동해 #2 정비 시행(5.10~) 이후 주중 평탄화된 실적을 보임

- 일일 평균 사용량 : 5.6천톤

□ 가스의 경우 운영발전계획에 따라 운전이 결정되므로 평일과 휴일의 사용실적 변화가 큼

- 일평균 사용량 : 24천톤(평일 : 26천톤,  휴일 : 17천톤)

ꏚ 월별 일일평균 제약연료 사용량 비교

(단위 :千톤)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월
가 스	26.3	30.4	37.4	31.0	23.6
국내탄	7.2	5.3	7.5	7.3	5.6

4 발전공급능력 및 예비력

ꏚ 주별 공급능력 및 예비력 (최대전력 발생일 기준)

구 분	5월 1주	2주	3주	4주	5주
공급능력(만㎾)	5,747.4	5,712.6	5,594.7	5,629.4	5,773.3
최대전력(만㎾)	4,589.9 (3일)	4,620.1 (9일)	4,604.3 (18일)	4,607.0 (22일)	4,626.4 (30일)
예비력(%)	25.2	23.6	21.5	22.2	24.8

ꏚ 월간 예비력 및 예비율

구 분	1주	2주	3주	4주	5주	월 평균
‘06년(만㎾)	1,416	1,272	1,287	1,240	1330	1,306
‘05년(만㎾)	1,552	1,368	1,399	1,388	1370	1,422
증감(%)	-8.8	-7.0	-8.0	-10.7	-3.0	-8.2

□ 월간 최저예비력 : 990.4만kW, 21.5%, 5.18(목)

- 새우떼 유입으로 인한 울진#1,2의 정지(190만kW)로 월 최저예비력 발생

□ 월간 예비력 평균 : 1,306만㎾(전년도 1,422만㎾)

□ 월간 예비력유지범위 : 990.4만㎾(21.5%) ~ 1,780만㎾(45.0%)

- 최대수요 감소와 신규발전기 증설로 인한 공급능력 확대로 안정적 예비력 확보

□ 발전설비용량 변경(5.15)

- 변경내역 : 6,375.4만kW → 6,424.9만kW

- 변경사유 : 광양 #2CC 준공, 49.5만kW

5 발전기 정비실적

ꏚ 월별 예방정비 실적

구 분	1월	2월	3월	4월	5월
정비 대수	11대	26대	51대	58대	49대
정비량(만㎾×일)	5,039	7,045	21,334	22,784	21,682
총정비일수	151일	319일	670일	712일	737일
일평균 정비량(만㎾/일)	163	252	688	759	699

ꏚ 발전원별 정비량 추이

(단위 : 만㎾/일)

발전원	1월	2월	3월	4월	5월
LNG	49	35	5	0	24
복 합	16	32	48	90	124
석 탄	6	47	205	311	300
원자력	87	89	327	246	168
중 유	0	1	28	39	48
수력,양수	3	23	71	74	21
국내탄	0	24	4	0	14
평균 정비량	163	252	688	759	699

□ 5월 일평균 정비량은 699만kW로 전월보다 60만kW 감소

□ 원자력 정비량은 3월 이후 지속적으로 감소 중이며 석탄 및 복합발전기는            6월 수요증가와 더불어 감소할 것으로 전망됨

※  발전기 예방정비 현황(5월) : 붙임1 참조

Ⅲ. 전기품질

1. 계통주파수

ꏚ 계통주파수 유지실적

구 분	2006년		전월대비		전년동기대비
	5월	누계	4월	증감	‘05. 5월	증감
유지율(%)	99.78	99.79	99.85	-0.07	99.76	+0.02

※ '06년 주파수 유지율 목표 : 99.64% (60±0.1Hz 기준)

ꏚ 주파수 유지율

□ 5월 주파수 유지율은 99.78%로 연간목표(99.64%) 대비 0.14%p 초과 달성함

- 전월대비 0.07%p 감소

- 유지기준 초과실적 집중관리 및 부별 전기품질평가 시행으로 유지실적 양호

2. 계통전압

ꏚ 154 kV 계통전압 유지실적

구 분	2006년		전월대비		전년 동월대비
	5월	누계	4월	증감	‘05. 5월	증감
유지율(%)	100.0	100.0	100.0	-	100.0		-

※ '06년 계통전압 유지율 목표 : 99.90%

ꏚ 계통전압 유지율

□ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압 유지     범위 이내로 운전되어 유지율 100%를 달성 하였으며 평균전압도 159kV     수준으로 매우 안정적으로 운전하였음.

□ 154kV 전압은 평균전압 159kV 수준으로 적정하게 운전 되었으며, 신고성S/S의 경우 순간적으로 전압이 다소 높게 운전 되었으나 기준전압 범위 이내로 운전 되었고, 인천화력의 경우 인근지역 제철부하의 변동으로   인해 여전히 전압편차가 높게 운전되었음.

ꏚ 전압 유지기준 초과 실적 및 사유

□ 초과실적 없음