Ⅰ. 전력수요 실적

1. 최대전력 및 평균전력

ꏚ 월별 최대/평균전력 추이

구 분		7월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	비고
최대전력(만㎾) (전년대비,%)		5,526.3 (2.9)	5,421.2 (9.1)	5,339.7 (6.8)	5,172.2 (5.4)	4,848.4 (7.1)	4,626.4 (4.1)	5,194.1 (2.6)
	발생일시	7/14일 15시	1/5일 19시	2/8일 24시	3/13일 23시	4/20일 23시	5/30일 15시	6/29일 15시
월 평균전력 (전년대비,%)		4,170.6 (0.5)	4,546.5 (4.9)	4,634.5 (10.8)	4,412.3 (5.1)	4,147.9 (7.0)	3,999.7 (5.1)	4,132.8 (3.9)	양수동력제외

ꏚ 7월 최대전력 및 평균전력 분석

○ 7월 최대전력은 5,526.3만㎾로 전년(5,371.2만㎾)대비 2.9% 증가

- 태풍 소멸 이후 일시적인 무더위와 불쾌지수 상승으로 7/14 15시 최대전력 경신

- 당일 5대도시 최고기온 가중평균은 30.5℃(전년도 33.8℃)로 불쾌지수가      7월 최고인 80.9를 기록

- 태풍 및 장마 영향으로 7월중 최대전력 경신은 1회에 그침

․5대도시 최고기온 : ‘06년 : 26.3℃,  ’05년 : 28.9℃,  30년 평균 : 28.8℃

- ’81년 이후 7월중 연간 최대전력은 6회(23%) 발생

○ 7월 평균전력은 4,170.6만㎾로 전년대비 0.5% 증가

- 태풍과 장기간의 장마로 인한 기온저하로 낮은 전력수요 증가율 시현

ꏚ 최근 5년간 7월 최대/평균전력 추이

(단위 : 만kW)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006
최대전력 (증가율)	4,430.6 (2.7)	4,302.7 (-2.9)	5,126.4 (19.1)	5,371.2 (4.8)	5,526.3 (2.9)
평균전력 (증가율)	3,581.3 (6.7)	3,610.4 (0.8)	3,998.1 (10.7)	4,148.7 (3.8)	4,170.6 (0.5)

ꏚ 전년대비 최대전력수요 실적 비교

2. 부하률

구 분		월별 부하율
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율(%)	06년	83.9	86.8	85.3	86.2	86.5	79.6	75.5
	05년	87.2	83.6	85.5	85.7	85.7	78.6	77.2	75.5	74.4	84.9	84.9	87.4

○ 7월 특성은 과거년도 여름철 부하특성과 유사하게 연중 최저치를 기록

- 전년대비 1.7%p 감소

- 기온저하로 인한 평균전력 감소로 전년도 8월 수준의 부하율을 나타냄

3. 전력수요와 기온

ꏚ 7월중 기상분석

○ 7.10(월) ~ 13(목)

- 태풍 ‘에위니아’가 한반도 상륙 후 11시간 만에 소멸되었고 이후 장마전선의 영향으로 서울․경기와 강원영서지방에 기록적인 폭우가 쏟아짐

○ 7.14(금)

- 장마가 소강상태를 보이면서 고온다습한 대기 영향으로 불쾌 지수가 80.9를         기록하며 최대전력 경신

○ 7.15(토)～7.17(월)

- 국지성 집중호우로 강원 인제, 평창 지역의 도로가 유실되고 마을이 고립 되는    큰 피해 발생

○ 월간 최고기온 평균: '05. 7월 :  28.9℃ → '06. 7월 :  26.3℃ (2.6℃↓)

○ 7월 전국 평균 강수량은 평년치인 346.2㎜보다 2배 이상 많은 717.3㎜로 1973년 이후 최대치 기록

- 장마기간은 46일로 평년보다 약 2주 길게 지속됨(6.14～7.28)

ꏚ 7월 중 최고기온 대비 전력수요 민감도

○ 7월중 토, 공휴일 제외한 최대전력과 기온과의 관계 분석

○ 온도 민감도 : 그림 및 수식에서 온도 1℃ 상승시 부하 약 79만kW 증가모습

○ 여름철수급전망시의 냉방부하민감도와 불쾌지수를 고려한 추정냉방부하

- 113.3만kW/DI x (80.9-72)DI = 1,008.4만kW

☞ 전력수급전망 수립시의 냉방부하 민감도 : 113.3만kW/DI

Ⅱ. 발전 및 정비실적

1. 발전실적

가. 원별 발전실적 및 증가율

(단위 : GWh, %)

구 분		7월		1월~7월 누계		전년대비 증가율(%)
		'05년	'06년	'05년	'06년	7월	누계
수 력	일 반	503	682	1,635	1,815	35.6	11.0
	양 수	182	378	972	991	107.7	2.0
	소수력	6	8	41	57	33.3	39.0
	소 계	691	1,068	2,648	2,863	54.6	8.1
국 내 탄		536	476	3,404	3,473	-11.2	2.0
석 탄		11,810	11,526	72,925	76,266	-2.4	4.6
중 유		912	383	11,297	7,450	-58.0	-34.1
가스, 복합		5,072	4,573	31,101	42,361	-9.8	36.2
원 자 력		11,868	13,438	84,951	85,398	13.2	0.5
기 타		245	274	2,335	2,496	11.8	6.9
합 계		31,134	31,738	208,661	220,307	1.9	5.6

○ 7월 총 발전량은 약 311.3억㎾h로 전년 동월 대비 약 1.9% 증가

- 수력, 양수 : 강수량 증가 및 양양양수 #1~4 신규발전으로 전년대비 54.6%증가

- 석  탄 : 정비량 증가(0 → 112만kW/일)로 전년대비 2.4% 감소

- 원자력 : 정비량 감소(180만kW/일 → 32만kW/일)로 전년대비 13.2% 증가

- 국내탄 : 배정물량은 전년도와 같으나 전력수요 증가 둔화로 인한 저출력   운전으로 전년대비 11.2% 감소

- 중유, 복합 : 전반적인 발전량 증가가 미미한(604GWh 증가) 가운데 원자력  발전의 증가(1,570GWh)로 연료비가 높은 복합과 중유발전은  감소를 나타냄

○ 발전량 점유율은 원자력 ⇒ 석탄 ⇒ 가스, 복합 ⇒ 중유 ⇒ 수력 ⇒ 국내탄 순

2. 이용율

ꏚ 발전원별 이용율

구 분	7월		1~7월 누계		증가율(%p)
	'05	'06	'05	'06	7월	누계
수 력 (양 수)	24 (10.6)	31.0 (16.7)	13.4 (8.3)	13.3 (7.3)	7.0 (6.1)	-0.1 (-1.0)
국 내 탄	64.0	56.8	59.5	60.7	-7.2	1.2
석 탄	97.1	89.3	87.7	87.5	-7.8	-0.2
중 유	29.7	12.5	53.8	35.5	-17.2	-18.3
복 합	45.5	37.6	42.1	52.9	-7.9	10.8
원 자 력	90.0	102.0	97.1	94.7	12.0	-2.4
합 계	67.8	66.1	67.7	68.2	-1.7	0.5

○ 7월 총 발전설비 이용율은 66.1%로 전년대비 1.7%p 하락

- 석  탄 : 전년 동월대비 예방정비량 증가로 7.8%p 감소

- 원자력 : 예방정비 및 임시정비 감소로 12.0%p 큰 폭 증가

- 국내탄 : 전년대비 정비량은 감소(13만kW/일 → 0)하였으나 기저발전 증가로 인한 저출력 운전으로 전년대비 7.2% 감소

- 중  유 : 연료비 상승으로 인한 가동률 감소로  17.2%p 감소

- 복  합 : 수요증가가 미미한 가운데 원자력 및 수력 발전증가로 연료비가 높은 복합의 이용률 감소

3. 발전량 및 연료비

ꏚ 월별 연료비 추이

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
일평균 연료비(억원)	260.3	269.7	273.5	233.4	190.4	183.4	171.6
연료비(원/kWh)	24.0	24.6	26.2	24.0	20.2	18.6	17.5

○ 일평균 연료비는 3월 이후 지속적으로 감소

○ 전체 발전량 및 LNG 열량단가 전월보다 증가하였으나 저가의 기저발전량 증가로 연료비는 감소를 보임

ꏚ 7월 연료비 분석

구 분	원자력	석탄	국내탄	유류	LNG	복합	합
발전량(GWh)	13,438	11,526	476	383	127	4,446	30,396
(비율)	(44.2)	(37.9)	(1.6)	(1.3)	(0.4)	(14.6)	(100)
연료비(억원)	370	2,061	255	445	133	2,055	5,319
(비율)	(7.0)	(38.7)	(4.8)	(8.4)	(2.5)	(38.6)	(100)

○ 총연료비는 전월대비 3.4%감소하였으며, 기저발전의 연료비 비율은 46.4%로 연중 최고 기록

4. 발전공급능력 및 예비력

ꏚ 주별 전력수급 (주별 최대전력 발생일 기준)

단위 : 만kW

구 분	1주	2주	3주	4주
설비용량	6,450.4	6,450.4	6,450.4	6,450.4
공급능력	5,937.2	6,307.9	6,284.2	6,320.5
최대전력	4,962.9	5,526.3	4,754.7	4,922.5
예비력(%)	974.3(19.6)	781.6(14.1)	1,529.5(32.2)	1,398.0(28.4)

ꏚ 주별 예비력(주간 평균기준)

구 분	1주	2주	3주	4주
‘06년(만㎾)	1,194.1	1,155.3	1,741.2	1,589.9
‘05년(만㎾)	1,075.0	1,081.6	773.5	1,033.0
증감(%)	11.1	6.8	125.1	53.9

○ 최저 예비력 : 775.3만㎾, 14.4%, 7.13(목)

- 보령 #3CC 및 포스코 #1G/T의 고장 및 중간정비로 월 최저예비력 기록

○ 월간 예비력 평균은 1,432만㎾로 높은 예비력 유지

- 예비율은 14%～55% 유지

- 16일 이후 장마로 인한 기온저하로 전년대비 높은 예비력 확보

5. 발전기 정비실적

ꏚ 월별 예방정비 실적

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
정비 대수	11대	26대	51대	58대	49대	42대	22대
총정비일수(일)	151	319	670	712	737	686	366
일평균 정비량(만㎾/일)	163	252	688	759	699	559	253

ꏚ 발전원별 정비량 추이

(단위 : 만㎾/일)

발전원	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
LNG	49	35	5	0	24	0	0
복 합	17	33	48	90	124	185	92
석 탄	6	47	205	311	300	230	112
원자력	88	89	327	246	168	93	32
중 유	0	1	28	39	48	37	17
국내탄	0	24	4	0	14	13	0
수력, 양수	3	23	71	73	21	1	0
평균 정비량	163	252	688	759	699	559	253

○ 하계전력수급을 위한 공급능력 확보차 계획예방정비가 대부분 종료되어

전월대비 55% 감소

※  발전기 예방정비 현황(7월) : 붙임1 참조

Ⅲ. 전기품질

1. 계통주파수

ꏚ 계통주파수 유지실적

구 분	2006년		2005년		전년대비
	7월	누계	7월	누계	7월	누계
유지율(%)	99.88	99.81	99.82	99.77	+0.06	+0.04

※ '06년 주파수 유지율 목표 : 99.64% (60±0.1Hz 기준)

ꏚ  주파수 유지율

○ 7월 주파수 유지율은 99.88%로 연간목표(99.64%) 대비 0.24%p 초과 달성함

- 전년 동월대비 0.06%p 증가

- 유지기준 초과실적 집중관리 및 부별 전기품질평가 시행으로 유지실적 양호

ꏚ 월별 순시주파수 최고/최저 실적

순시최고주파수	발생일시	순시최저주파수	발생일시
60.15 Hz	7/20 17:04	59.80Hz	7/18 15:09

ꏚ 60±0.2Hz 유지범위 초과 실적

발생일시	주파수[Hz]	지속시간	총 합계	초과사유
7/18 15:09	59.80	2초	2초	GEN TRIP

2. 계통전압

ꏚ 154 kV 계통전압 유지실적

구 분	2006년		2005년		전년 동기대비
	7월	누계	7월	누계	7월	누계
유지율(%)	100.0	100.0	100.0	99.99	-		+0.01

※ '06년 계통전압 유지율 목표 : 99.90%

ꏚ 계통전압 유지율

○ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압    유지범위 이내로 운전되어 유지율 100%를 달성 하였으며 평균전압도    159kV 수준 으로 매우 안정적으로 운전하였음.

○ 154kV 전압은 평균전압 159kV 수준으로 적정하게 운전 되었으며, 신고성S/S의 경우 전압이 다소 높게 운전 되었으나 기준전압 범위 이내로 운전 되었고, 당진화력의 경우도 다소 낮게 운전 되었으나 정상적인 범위에서 유지 되었음.