Ⅰ. 전력수요 실적

1. 최대전력 및 평균전력

ꏚ 월별 최대/평균전력 추이

구 분	8월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	비고
최대전력(만㎾) (전년대비,%)	5,899.4 (8.0)	5,421.2 (9.1)	5,339.7 (6.8)	5,172.2 (5.4)	4,848.4 (7.1)	4,626.4 (4.1)	5,194.1 (2.6)	5,526.3 (2.9)
발생일시	8/16일 12시	1/5일 19시	2/8일 24시	3/13일 23시	4/20일 23시	5/30일 15시	6/29일 15시	7/14일 15시
월 평균전력 (전년대비,%)	4,541.5 (10.1)	4,546.5 (4.9)	4,634.5 (10.8)	4,412.3 (5.1)	4,147.9 (7.0)	3,999.7 (5.1)	4,132.8 (3.9)	4,170.6 (0.5)	양수동력제외

ꏚ 8월 최대전력 분석

○ 8월 최대전력은 5,899.4만㎾로 전년(5,463.1만㎾)대비 8.0% 증가

- 7/30일 이후 지속된 고온누적(17일)효과 및 열대야 현상지속, 휴가철 이후  본격적인 산업체 가동으로 16일 12시에 최대전력 경신

- 당일 5대도시 최고기온 가중평균은 32.9℃로 ‘06년 최대전력 수요예측 전제의 32.5℃ 보다 0.4℃증가

- 7~8월중 최대전력 경신 : 6회(7/14 및 8/8, 9, 10, 14, 16일)

○ 수요관리량이 없었을 경우 최대전력은 6,066.7만㎾(15시)로 추정

- 15시 부하(5,839.9만㎾) + 수요관리량(226.8만㎾) = 추정최대전력(6,066.7만㎾)

- 휴가보수(122.9만㎾) + 자율절전(103.9만㎾) = 수요관리량(226.8만㎾)

○ 최근 5년간의 최대전력 발생 실적

(단위 : 만㎾, %)

구 분	2002 (8.29.목.15시)	2003 (8.22.금.12시)	2004 (7.29.목.15시)	2005 (8.17.수.12시)	2006 (8.16.수.12시)
설비용량	5,279.9	5,608.1	5,912.9	6,173.7	6,477.8
공급능력	5,211.3	5,548.8	5,752.8	6,081.8	6,518.3
최대전력 (증가율)	4,577.3 (6.1)	4,738.5 (3.5)	5,126.4 (8.2)	5,463.1 (6.6)	5,899.4 (8.0)
예비전력	634.0	810.3	626.4	618.7	618.9
예 비 율	13.9	17.1	12.2	11.3	10.5

○ ‘06년도 최대전력 경신실적

구분	발 생 일 시	최대전력 (만㎾)	최고기온	고온누적일
1차	7.14(금) 15시	5,526.3	30.8	0
2차	8.08(화) 15시	5,616.9	34.5	9
3차	8.09(수) 15시	5,706.3	34.4	10
4차	8.10(목) 15시	5,724.2	33.5	11
5차	8.14(월) 15시	5,727.0	34.1	15
6차	8.16(수) 12시	5,899.4	32.9	17

ꏚ 평균전력 : 4,541.5만㎾(전년대비 10.1% 증가)

- 최고기온 및 평균기온상승으로 인한 냉방부하 증가가 주요원인

- 8월은 과거 30년간 ‘94년 다음으로 높은 평균기온 기록

ꏚ 최대전력 발생일 수도권 수급실적(8월16일)

< 수도권 수급실적>

(단위 : 만㎾, %)

구 분	최대전력수요	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
'06년실적(b)	2,378.9	1,414.3	1,240.0	2,654.3	275.4(11.6)
‘05년실적(a)	2,223.7	1,302.7	1,120.0	2,422.7	199.0(8.9)
증감 (b-a)	155.2	111.6	20.0	231.6	76.4(2.7)

○ 최대전력은 전년대비 7.0%(155.2만㎾) 증가한 2,378.9만㎾ 시현

○ 전국 수요의 40.3% 점유(평월: 37%수준)

○ 공급능력은 전년대비 9.6%(231.6만㎾) 증가한 2,654.3만㎾를 확보하여 안정적인     전력수급 달성

< 제주권 수급실적>

(단위 : 만㎾, %)

구 분	수 요	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
‘06년실적(b)	51.5	40.3	16.0	56.3	4.8(9.3)
‘05년실적(a)	47.9	40.3	16.0	56.3	8.4(17.6)
증감 (b-a)	3.6	0.0	0.0	0.0	-3.6(-8.3)

○ 최대전력은 전년대비 7.5%(3.6만㎾) 증가한 51.5만㎾ 시현

- 업무용, 가정용 점등 및 냉방수요위주로 19시 발생(8월9일)

○ 공급능력은 신규발전기 준공 없이 전년수준의 56.3만㎾ 확보

○ 공급 예비율은 9.3%로 수준이었으나, 남제주화력 #3의 시운전 전력을 포함한 실질적인 예비율은 17.1%(8.8만㎾) 유지

2. 전력수요와 기온

ꏚ 7~8월중 기상분석

○ 7월은 태풍 및 장마로 인하여 기온이 낮고, 8월은 장마 이후 본격적인   무더위로 인해 평년대비 기온 상승

- 장마 이후인 7월30일부터 본격적인 무더위가 시작됨

- 7월 최고기온 평균은 30년 평균대비 2.6℃ 낮은 26.2℃ 기록

- 7월 전국 평균 강수량은 717.3㎜로 평년치 346.2㎜보다 2배 이상 많음

- 8월 최고기온 평균은 30년 평균대비 2.1℃ 높은 31.6℃ 기록

○ 8월 기상

- 1주는 기온이 매우 높았으나(최고기온 34.3℃) 산업체의 하계 휴가기간으로 수요증가 저조

- 2주는 일부산업체의 휴가에도 불구 높은 기온으로 인해 주중 3일 연속 최대전력 경신(화~목)

- 지속적인 고온누적 및 열대야 현상으로 인해 수요가 증가하면서 16일 12시   연중 최대전력 수요 기록

- 8월 16일은 고온누적일(30℃ 이상 무더위 지속일)이 17일에 달하면서 최고온도 32.9℃ 기록

- 전년 최대전력발생일 최고기온(8/17일 32.4℃)대비 0.5℃상승

- 8월 4주와 5주는 평년대비 높은 기온으로 5,600만kW 수준의 전력수요 유지

○ 최대전력 발생일 전국 주요도시 최고기온

지역별	서 울	대 전	대 구	광 주	부 산	가중평균
기 온	31.7℃	34.2℃	35.5℃	35.0℃	32.9℃	32.9℃

주) 지역별 가중치 : 서울(0.5) 대전(0.1) 대구(0.12) 광주(0.08) 부산(0.2)

3. 냉방부하 분석

ꏚ 4~5월 계통부하 분석법에 의한 냉방부하 분석

○ 냉방부하는 전년대비 164만㎾ 증가한 1,300만㎾ 수준 추정

- 냉방부하 증가율은 14.4%로 최대전력 증가율(8%)를 크게 상회

○ 추정방법 : 전력수요가 안정적인 4～5월(4/20～5/20일)의 평일 15시 부하를 평균한 후 8월까지 추세부하 성장분을 감안하여 기본부하 산정한 다음 냉방부하를 가산

○ 산 정 식 : 최대전력 = 기본부하 + 냉방부하

- 기본부하 = [[eqn: { B }_{ 2006 }] + ([eqn: { B }_{ 2006 }]-[eqn: { B }_{ 2005 }] )×109/365 ] = 4,599.4만㎾

*[eqn: { B }_{ 2006 }] : '06년 평일(4월4주～5월3주) 최대수요 평균 = 4,526.5만㎾

*[eqn: { B }_{ 2005 }] : '05년 평일(4월4주～5월3주) 최대수요 평균 = 4,282.2만㎾

< 최대전력발생일 냉방부하 분석 >

○ 연도별 냉방부하 추이

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	2006
최대전력수요	4,312.5	4,577.3	4,738.5	5,126.4	5,463.1	5,899.4
냉방민감도	84.3	90.0	94.6	102.3	118.2	120.4
냉방부하 (점유율)	859.9 (19.9)	891.0 (19.5)	900.3 (19.0)	1,025.0 (20.0)	1,135.9 (20.8)	1300.0 (22.0)

○ 냉방부하 민감도

냉방부하 민감도 : 120.4만㎾	냉방부하량 : 1,300.0만㎾
추세식 : 4,599.4 + 120.4 × (82.8 - 72) = 5,899.4만㎾ 기본부하 냉방부하 민감도 × (불쾌지수-72) 최대수요

4. 부하율

구 분		월별 부하율
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율(%)	06년	83.9	86.8	85.3	86.2	86.5	79.6	75.5	77.0
	06년	87.2	83.6	85.5	85.7	85.7	78.6	77.2	75.5	74.4	84.9	84.9	87.4

○ 8월 특성은 과거년도 여름철 부하특성과 유사하게 연중 최저수준 기록

- 냉방부하 증가에 따른 최대전력 증가가 전반적인 전력수요 증가를 의미하는 평균전력증가를 크게 상회하여 여름철 특징인 낮은 부하율을 나타냄

Ⅱ. 발전 및 정비실적

1. 발전실적

가. 원별 발전실적 및 증가율

(단위 : GWh, %)

구 분		8월		1월~8월 누계		전년대비 증가율(%)
		'05년	'06년	'05년	'06년	8월	누계
수 력	일 반	528	642	2,162	2,457	21.6	13.6
	양 수	269	415	1,241	1,405	54.3	13.2
	소수력	7	7	48	64	0.0	33.3
	소 계	804	1,064	3,451	3,926	32.3	13.8
국 내 탄		568	582	3,972	4,055	2.5	2.1
석 탄		11,557	12,464	84,482	88,730	7.8	5.0
중 유		291	883	11,588	8,333	203.4	-28.1
가스, 복합		4,350	5,640	35,451	48,001	29.7	35.4
원 자 력		13,272	13,578	98,223	98,975	2.3	0.8
기 타		236	226	2,571	2,635	-4.2	2.5
합 계		31,078	34,437	239,738	254,655	10.8	6.2

○ 8월 총 발전량은 약 344억㎾h로 전년 동기간 대비 약 10.8% 증가

- 석  탄 : 당진화력 #5,6 신규발전으로 전년대비 7.8% 증가

- 원자력 : 전호기 운전으로 전년대비 2.3% 증가

- 국내탄 : 전년수준의 연간 배정물량(256만톤)에 따른 운전으로 전년수준 유지

- 유  류 : 수요증가에 따른 평택화력 및 울산  화력의 발전량 증가로 전년대비 203% 큰 폭 증가 (‘04년 대비 13.9% 감소)

- 가  스 : 광양복합 #1,2CC 신규발전 및 수요증가에 따른 가동률 증가로 전년대비 29.7% 증가

○ 발전량 점유율은 원자력 ⇒ 석탄 ⇒ 가스 ⇒ 수력 ⇒ 국내탄 ⇒ 유류 순

2. 이용률

ꏚ 발전원별 이용률

구 분	8월		1~8월 누계		증가율(%p)
	'05	'06	'05	'06	8월	누계
수 력 (양 수)	28 (15.7)	29.8 (17.3)	15.2 (9.3)	15.6 (8.8)	1.8 (1.6)	0.4 (-0.5)
국 내 탄	67.8	69.5	60.5	61.8	1.7	1.3
석 탄	95.1	96.6	88.7	88.7	1.5	0.0
중 유	9.5	28.7	48.1	34.6	19.2	-13.5
복 합	39.0	45.9	41.7	52.0	6.9	10.3
원 자 력	100.7	103.0	97.6	95.8	2.3	-1.8
합 계	67.7	71.5	67.7	68.6	3.8	0.9

○ 8월 총 발전설비 이용률은 71.5%로 전년대비 3.8%p 증가

- 종  합 : 8월은 이용률에 대한 예방정비의 영향이 미미한 시기로 기저발전기의 이용률은 전년도와 비슷한 수준을 보이며, 수요증가로 인한 복합     및 유류발전기는 증가를 나타냄

- 원자력, 석탄 : 하계피크 대비 공급능력 확보를 위한 전발전기 운전으로 100%내외의 높은 이용률 기록

- 국내탄 : 전력수요 증가에 따른 출력증발 운전으로 전년대비 소폭 증가(1.7%)

- 중  유 : 수요증가로 인한 가동률 증가로 19.2% 큰 폭 증가

- 복  합 : 전력수요 증가에 따른 복합 발전량 증가로 전년대비 6.9% 증가

3. 제약연료 사용실적

ꏚ 8월 가스 및 국내탄 사용실적

(단위 : 천톤)

구 분	8월			1~8월 누계			비 고
	'05	'06	증감(%)	'05	'06	증감(%)	연간 계획
가 스	625	762	21.9	5,261	6,540	24.3	10,100
국내탄	232	236	1.7	1,591	1,599	0.5	2,356

○ 1일 평균 가스 사용량 : 24.6천톤

○ 1일 평균 국내탄 사용량 : 7.6천톤

○ 가스소비는 고온지속에 의한 전력수요 증가로 전년대비 21.9% 증가

○ 국내탄은 연간 배정물량 범위 내에서의 발전입찰에 의한 것으로 대체로 월간   평준화된 모습을 보임

ꏚ 월별 LNG 사용 실적

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	평균
가 스	788	912	1,122	931	732	708	585	762	818

○ 1,2월 : 발전용 LNG 수급비상에 따른 중유우선가동 및 출력상향운전으로 감축

○  3월 : 기저발전기 예방정비 착수로 가스 사용량 증가

○ 4,5월 : 기온상승으로 인한 전력수요 감소로 가스 사용량 감소추세

○ 6,7월 : 전력수요는 증가가 저조한 가운데 기저발전량 증가로 가스 사용량은    전월대비 감소

○ 8월 : 최대 및 평균전력증가로 전월대비 30% 증가하였으나, 원자력 및 석탄        발전량 증가로 연평균보다 낮은 사용량 기록

4. 발전공급능력 및 예비력

ꏚ 주별 전력수급 (주별 최대전력 발생일 기준)

(단위 : 만kW)

구 분	1주	2주	3주	4주	5주
설비용량	6,450.4	6,450.4	6,477.8	6,477.8	6,477.8
공급능력	6,309.9	6,288.3	6,518.3	6,439.5	6,472.5
최대전력	5,350.6	5,724.2	5,899.4	5,665.9	5,470.7
예비력(%)	1004.3(18.8)	564.1(9.9)	618.9(10.5)	773.6(13.7)	1,001.8(18.3)

ꏚ 주별 예비력(주간 평균기준)

구 분	1주	2주	3주	4주	5주	월평균
‘06년(만㎾)	1,351.3	900.1	1,188.5	1,114.0	1,137.9	1,131.5
‘05년(만㎾)	1,411.6	1,200.6	1,215.8	1,491.3	1,010.9	1,298.9
증감(%)	-4.3	-25.0	-2.2	-25.3	12.6	-12.9

○ 최저 예비력 : 546.6만㎾, 9.6%, 8. 9(수)

- 영흥#1 GEN Trip(진공도 저하)으로 인해 월 최저예비력 기록

○ 월간 예비력 평균은 1,131만㎾로 적정 예비력 유지

- 예비율은 9.6%～49% 유지

- 여름철 피크대비 발전기 정지계획 조정을 통한 공급능력 확대로 월 평균 적정         예비력 유지

5. 발전기 정비실적

ꏚ 월별 예방정비 실적

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
정비 대수	11대	26대	51대	58대	49대	42대	22대	5대
총정비일수(일)	151	319	670	712	737	686	366	51
일평균 정비량(만㎾/일)	163	252	688	759	699	559	253	12

ꏚ 발전원별 정비량 추이

(단위 : 만㎾/일)

발전원	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
LNG	49	35	5	0	24	0	0	0
복 합	17	33	48	90	124	185	92	6
석 탄	6	47	205	311	300	230	112	2
원자력	88	89	327	246	168	93	32	0
중 유	0	1	28	39	48	37	17	4
국내탄	0	24	4	0	14	13	0	0
수력, 양수	3	23	71	73	21	1	0	0
평균 정비량	163	252	688	759	699	559	253	12

○ 여름철 피크대비 발전기 예방정비계획 조정으로 일평균 12만kW 정비로 연간 최저수준 기록

※  발전기 예방정비 현황(8월) : 붙임1 참조

Ⅲ. 전기품질

1. 계통주파수

ꏚ 계통주파수 유지실적

구 분	2006년		2005년		전년대비
	8월	누계	8월	누계	8월	누계
유지율(%)	99.85	99.81	99.88	99.78	-0.03	+0.03

※ '06년 주파수 유지율 목표 : 99.64% (60±0.1Hz 기준)

ꏚ  주파수 유지율

○ 8월 주파수 유지율은 99.85%로 연간목표(99.64%) 대비 0.21%p 초과 달성함

- 전년 동월대비 0.03%p 감소

- 유지기준 초과실적 집중관리 및 부별 전기품질평가 시행으로 유지실적 양호

ꏚ 월별 순시주파수 최고/최저 실적

순시최고주파수	발생일시	순시최저주파수	발생일시
8/19 13:01	60.17 Hz	8/09 14:07	59.74Hz

ꏚ 60±0.2Hz 유지범위 초과 실적

발생일시	주파수[Hz]	지속시간	총 합계	초과사유
8/09 14:07	59.74	86초	86초	GEN TRIP

2. 계통전압

ꏚ 154 kV 계통전압 유지실적

구 분	2006년		2005년		전년 동기대비
	7월	누계	7월	누계	7월	누계
유지율(%)	100.0	100.0	100.0	100	-		-

※ '06년 계통전압 유지율 목표 : 99.90%

ꏚ 계통전압 유지율

○ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압    유지범위 이내로 운전되어 유지율 100%를 달성 하였으며 평균전압도    159kV 수준 으로 매우 안정적으로 운전하였음.

○ 154kV 전압은 평균전압 159kV 수준으로 적정하게 운전 되었으며, 신고성S/S의 경우 전압이 다소 높게 운전 되었으나 기준전압 범위 이내로 운전 되었고, 평택화력의 경우도 다소 낮게 운전 되었으나 정상적인 범위에서 유지되었음.