‘06年 11月 전력계통 운영실적

2006. 12

계통운영처

‘06년 11월 실적 종합

ꏅ 설비용량 : 6,523.3만kW    ꏅ 최대전력 : 5,207.1만kW

ꏅ 평균전력 : 4,457.1만kW    ꏅ 발전량 : 322억kWh

ꏅ 발전설비 증가 : 없음       ꏅ 예방정비량 : 562만kW/일

ꏅ 주파수유지율 : 99.80%     ꏅ 계통전압유지율 : 100%

◇ 난방수요 증가 : 기온하락과 함께 본격적인 동계 수요패턴을 보이면서 심야전력 사용으로 23시 최대전력 발생이 증가하였다. 평년보다 높은 기온으로 인해 난방부하 증가량은 크지 않았으나 앞으로 영하에 머무는 날이 많아지면서 난방부하 증가폭은 더욱더 커질 것으로 전망된다.

◇ 중유발전 증가 : 그동안 고유가로 인해 낮은 이용률을 보였던 중유발전이   유가하락으로 인해 증가세를 나타냈다. 울산#1~6, 평택#1~4, 여수화력#1,2 등이  복합발전 보다 우선 가동되면서 전년대비 135%의 높은 증가를 나타냈다. 복합발전은 지속적인 LNG 열량단가 상승과 중유발전 증가로 인한 상대적 감소로 전년대비 1.0%의 감소를 보였다.

◇ 동절기 전력수급을 위한 예방정비 증가 : 하계피크 이후 지속적인 증가를  보이고 있는 예방정비는 동절기 전력수급을 위한 막바지 정비로 전월대비 23%   증가한 562만kW의 일평균 정비량을 나타냈다. 기저발전 정비량이 29% 증가한 반면 중유 및 복합발전은 44%의 감소를 나타냈다. 12월부터는 동절기 전력수급을 위한  공급능력 확보차 예방정비가 감소 할 전망이다.

◇ 청송양수 2호기 최초계통병입 : 지난 9월30일 상업운전을 개시한 청송양수 1호기에 이어 2호기가 11월15일 최초계통병입을 실시함으로서 12월 완공을 위한 준비에 들어갔다. 양수발전은 청송양수 2호기 준공시 금년도 총 160만kW, 전년대비 70%의 설비용량 증가를 이루게 된다.

Ⅰ. 전력수요 실적

1. 최대전력 및 평균전력

ꏚ 월별 최대/평균전력 추이

구 분	11월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
최대전력(만㎾) (전년대비,%)	5,207.1 (4.2)	5,421.2 (9.1)	5,339.7 (6.8)	5,172.2 (5.4)	4,848.4 (7.1)	4,626.4 (4.1)	5,194.1 (2.6)	5,526.3 (2.9)	5,899.4 (8.0)	5,174.4 (-1.9)	4,903.3 (6.0)
발생일시	11/30일 23시	1/5일 19시	2/8일 24시	3/13일 23시	4/20일 23시	5/30일 15시	6/29일 15시	7/14일 15시	8/16일 12시	9/4일 15시	10/17일 19시
월 평균전력 (전년대비,%)	4,457.1 (5.0)	4,546.5 (4.9)	4,634.5 (10.8)	4,412.3 (5.1)	4,147.9 (7.0)	3,999.7 (5.1)	4,132.8 (3.9)	4,170.6 (0.5)	4,541.5 (10.1)	4,173.6 (6.3)	3,965.3 (1.0)

ꏚ 11월 최대전력

○ 11월 최대전력은 5,207.1만㎾로 전년(4,998.2만㎾)대비 4.2% 증가

- 기온하락에 따른 난방부하 증가로 전월대비 6.1% 증가

- 월간 최저기온 평균은 전년보다 1.1℃ 높은 5.8℃ 기록

- 난방용 심야전력 사용 증가로 23시 최대전력 발생 증가

․주중 최대전력 발생시간 및 횟수 : 18, 19시 - 11회,  23시 - 11회

ꏚ 평균전력 : 4,457.1만㎾(전년대비 5.0% 증가)

- 전월보다 기온이 8.4℃ 하락하면서 전월대비12.4% 증가

- 10월 이후 난방수요 발생과 함께 전력수요 증가세를 나타냄

ꏚ 최근 5년간 11월 최대/평균전력 추이

(단위 : 만kW)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006
최대전력	4,295.9	4,382.2	4,624.1	4,998.2	5,207.1
(증가율)	(9.1)	(2.0)	(5.5)	(8.1)	(4.2)
발생일	11.28	11.24	11.30	11.22	11.30
평균전력	3,741.8	3,743.1	3,962.2	4,243.6	4,457.1
(증가율)	(10.4)	(0.03)	(5.9)	(7.1)	(5.0)

○ 11월은 지속적으로 기온이 감소하는 시기로 20일 이후에 최대전력 발생

○ 올해는 전년도의 높은 증가율로 인해 상대적으로 낮은 증가율 시현

○ ‘02년 이후 11월 평균 증가율은 최대전력 5.3%, 평균전력 4.8%를 나타냄

2. 부하율

구 분		월별 부하율
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율(%)	‘06년	83.9	86.8	85.3	86.2	86.5	79.6	75.5	77.0	80.7	80.9	85.6
	‘05년	87.2	83.6	85.5	85.7	85.7	78.6	77.2	75.5	74.4	84.9	84.9	87.4

○ 동절기 수준인 85~86%를 회복하면서 본격적인 동절기 특성을 나타냄

○ 동절기는 기온저하에 의한 난방부하의 상시발생으로 평균전력이 높게 발생하여 부하율이 상승함

3. 전력수요와 기온

ꏚ 11월 기상분석

○ 11월 기상

- 중순까지는 평년기온을 오르내리다 중순이후 평년보다 높은 기온 유지

- 월 최저기온 평균은 평년대비 1.9℃, 전년대비 1.1℃ 높은 5.8℃를 기록

- 1주는 높은 기온으로 전력수요가 낮았으나 6일부터 기온이 하락하면서 큰 폭 상승을 보임

- 27일 이후 지속적인 기온하락으로 30일에 월 최저기온 및 최대전력 발생

○ 기상 전망

- 최근 진행되고 있는 지구온난화와 더불어 엘니뇨의 영향으로 평균기온이          평년보다 높을 것으로 전망되나 기온의 변동 폭이 커지면서 기습한파 및         대설 등의 기상이상이 예상됨

ꏚ 11월 전력수요 온도민감도

○전력수요 온도 민감도 : 29만kW/℃

- 기온 상승으로 인해 전년대비(41만kW/℃) 12만kW 감소

Ⅱ. 발전 및 정비실적

1. 발전실적

가. 원별 발전실적 및 증가율(발전단 기준)

(단위 : GWh, %)

구 분		11월		1월~11월 누계		전년대비 증가율(%)
		'05년	'06년	'05년	'06년	11월	누계
수 력	일 반	235	131	3,149	2,902	-44.3	-7.8
	양 수	66	74	1,548	1,804	12.1	16.5
	소수력	6	6	66	84	0.0	27.3
	소 계	307	211	4,763	4,790	-31.3	0.6
국 내 탄		475	457	5,391	5,275	-3.8	-2.2
석 탄		10,832	10,865	116,556	121,688	0.3	4.4
중 유		931	2,184	13,694	11,733	134.6	-14.3
가스, 복합		5,934	5,877	50,233	62,365	-1.0	24.2
원 자 력		11,848	12,105	134,154	136,428	2.2	1.7
기 타		356	478	3,517	3,715	34.3	5.6
합 계		30,683	32,177	328,308	345,994	4.9	5.4

○ 11월 총 발전량은 약 322억㎾h로 전년 동기간 대비 약 4.9% 증가

- 원자력 : 전년대비 예방정비량 감소(191만kW/일 → 140만kW/일)로 2.2% 증가

- 석  탄 : 전년대비 당진#6의 신규발전이 있었으나 정비량 증가(145만kW/일 → 208만kW/일)로 전년수준에 그침

- 국내탄 : 중간정비 및 기온상승으로 인한 전력수요 감소로 전년대비 3.8%감소

- 가스, 복합 : 중유발전의 연료비단가 하락에 따른 가동률 증가로 복합발전의 감소가 발생하였으나 저원가의 KP복합 신규발전으로 1.0% 감소에 그침

- 중  유 : 연료비 단가 하락으로 울산#1~6, 평택#1~4, 여수화력#1,2 등이 복합발전보다 우선 가동되어 전년대비 135%의 높은 증가를 나타냄

○ 발전량 점유율은 원자력 ⇒ 석탄 ⇒ 가스, 복합 ⇒ 유류 ⇒ 수력 ⇒ 국내탄  순

2. 이용률

ꏚ 발전원별 이용률

구 분	11월		1~11월 누계		증가율(%p)
	'05	'06	'05	'06	11월	누계
수 력 (양 수)	11.0 (4.0)	5.6 (4.4)	15.3 (8.4)	13.2 (7.7)	-5.4 (0.4)	-2.1 (-0.7)
국 내 탄	58.6	56.5	59.8	58.5	-2.1	-1.3
석 탄	89.3	87.0	88.5	88.2	-2.3	-0.3
중 유	31.3	73.4	41.4	35.5	42.1	-5.9
복 합	54.7	50.5	42.6	48.9	-4.2	6.3
원 자 력	92.9	94.9	96.3	96.1	2.0	-0.2
합 계	68.5	68.5	67.0	67.4	0.0	0.4

○ 11월 총 발전설비 이용률은 발전설비와 평균전력의 증가율이 같아서 전년도와 동일한 68.5% 기록

- 수  력 : 강수량 감소로 전년대비 5.4%p 감소

- 원자력 : 예방정비량 감소로 전년대비 2.0%p 증가

- 중  유 : 유가 하락에 따른 발전단가 하락으로 전년대비 42.1%p 증가

- 석  탄 : 예방정비량 증가로 인한 발전량 감소로 전년대비 2.3%p 감소

- 복  합 : 중유발전 증가에 따른 복합발전 감소로 4.2%p 감소

- 국내탄 : 중간정비 발생으로 전년대비 2.1%p 감소

3. 제약연료 사용실적

ꏚ 11월 가스 및 국내탄 사용실적

(단위 : 천톤)

구 분	11월			1~11월 누계			비 고
	'05	'06	증감(%)	'05	'06	증감(%)	연간 계획
가 스	838	777	-7.3	7,367	8,471	15.0	10,100
국내탄	192	173	-9.9	2,165	2,078	-4.0	2,356

○ 1일 평균 가스 사용량 : 25.9천톤

○ 1일 평균 국내탄 사용량 : 5.8천톤

○ 가스는 11월 사용량이 전년 동기보다  7.3% 감소

- 기온상승으로 인한 전력수요 증가 둔화 및 11월 중유발전 증가에 따른 복합   발전 감소에 기인

○ 국내탄은 연간 계획물량 사용을 위해 12월 사용량이 늘어날 전망임

ꏚ 월별 제약연료 사용실적 비교

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
가 스	788	912	1,122	931	732	708	585	762	632	522	777	770
국내탄	215	158	224	220	173	177	195	236	180	127	173	189

○ 국내탄 : 장기 연휴기간(설, 추석)을 제외하고는 전력수요에 따른 배정물랑으로            연중 일정수준 사용

○ 가 스

- 10월 : 하계피크 이후 계절성 부하 감소 및 장기간의 추석연휴로 인해           사용량 감소로 연중 최저사용량 기록

- 11월 :  난방부하 발생으로 인한 전력수요 증가로 사용량 증가 추세

4. 발전공급능력 및 예비력

ꏚ 주별 전력수급 (주별 최대전력 발생일 기준)

(단위 : 만kW)

구 분	1주	2주	3주	4주	5주
설비용량	6,523.3	6,523.3	6,523.3	6,523.3	6,523.3
공급능력	6,031.5	6,002.9	6,053.7	6,117.8	6,024.5
최대전력	4,813.9	5,035.0	5,163.1	5,124.2	5,207.1
예비력(%)	1,217.6(25.3)	967.9(19.2)	890.6(17.2)	993.6(19.4)	817.4(15.7)

ꏚ 발전원 및 회사별 설비용량 현황(11월말 기준)

(단위 : 만kW)

발전원별	설비용량	회사별	설비용량
원 자 력	1,771.6 (27.2)	한수원	1,825.1 (28.0)
석 탄	1,734.0 (26.6)	남 동	719.4 (11.0)
국 내 탄	112.5 (1.7)	중 부	850.0 (13.0)
수력·양수	518.0 (7.9)	서 부	758.0 (11.6)
복 합	1,590.0 (24.4)	남 부	767.1 (11.8)
중 유	412.9 (6.3)	동 서	850.1 (13.0)
L N G	153.8 (2.4)	기 타	753.6 (11.6)
제 주	64.8 (1.0)	총 설비용량	6,523.3
기 타	165.1 (2.5)

○ 변동내역 : 없음

ꏚ 일별 예비력 추이

○ 최저 예비력 : 817.4만㎾, 15.7%, 11.30(목)

- 기온저하로 인한 전력수요 증가로 예비력 감소 추세가 지속되면서 월말에        최소 예비력 발생

○ 월간 예비력 평균은 1,104만㎾로 충분한 예비력 확보

5. 발전기 정비실적

ꏚ 월별 예방정비 실적

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
총정비일수(일)	151	319	670	712	737	686	366	51	545	729	693
일평균 정비량(만㎾/일)	163	252	688	759	699	559	253	12	417	458	562

ꏚ 발전원별 정비량 추이

(단위 : 만㎾/일)

발전원	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
복 합	17	33	48	90	124	185	92	6	101	154	97
석 탄	6	47	205	311	300	230	112	2	129	110	208
원자력	88	89	327	246	168	93	32	0	87	42	140
중 유	0	1	28	39	48	37	17	4	46	85	36
기타	52	82	80	73	59	14	0	0	54	67	80
평균 정비량	163	252	688	759	699	559	253	12	417	458	562

- 동절기 전력수급을 위한 예방정비가 진행 중이며 향후 전력수요 증가에 따라 예방정비량 감소 전망

Ⅲ. 전기품질

1. 계통주파수

ꏚ 계통주파수 유지실적

구 분	2006년		2005년		전년대비
	11월	누계	11월	누계	11월	누계
유지율(%)	99.80	99.81	99.81	99.76	-0.01	0.05

※ '06년 주파수 유지율 목표 : 99.64% (60±0.1Hz 기준)

ꏚ  주파수 유지율

○ 11월 주파수 유지율은 99.80%로 연간목표(99.64%) 대비 0.16%p 초과 달성

- 유지기준 초과실적 집중관리 및 부별 전기품질평가 시행으로 유지실적 양호

- 누적 주파수 유지율이 목표치를 초과함에 따라 경제급전을 위한 석탄               발전기의 정격출력 운전대수를 증가 운전함

2. 계통전압

ꏚ 154kV 계통전압 유지실적

구 분	2006년		2005년		전년 동기대비
	11월	누계	11월	누계	11월	누계
유지율(%)	100.0	100.0	100.0	100	-	-

※ '06년 계통전압 유지율 목표 : 99.90%

○ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압  유지     범위 이내로 운전되어 유지율 100%를 달성 하였으며 평균전압도 159kV        수준으로 매우 안정적으로 운전하였음.