‘07年 3月 전력계통 운영실적

2007. 4

계통운영처

Ⅰ. 전력수요 실적

1. 최대전력 및 평균전력

ꏚ 월별 최대/평균전력 추이

구 분	2006년				2007년			비고
	3월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
최대전력(만㎾) (전년대비,%)	5,172.2 (5.4)	4,903.3 (6.0)	5,207.1 (4.2)	5,550.8 (1.9)	5,506,6 (1.6)	5,540.2 (3.8)	5,439.6 (5.2)
발생일시	3/13일 23시	10/17일 19시	11/30일 23시	12/28일 18시	1/15일 11시	2/1일 12시	3/6일 24시
월 평균전력 (전년대비,%)	4,412.3 (5.1)	3,965.3 (1.0)	4,457.1 (5.0)	4,783.1 (0.5)	4,865.6 (7.0)	4,607.8 (-0.6)	4,631.5 (5.0)	양수동력제외

ꏚ 3월 최대전력

○ 3월 최대전력은 5,439.6만㎾로 전년(5,172.2만㎾)대비 5.2% 증가, 전월           (5,540.2만kW) 대비 1.8%(100.6만kW) 감소

- 월평균 최저기온은 전년대비 1.6℃ 상승, 평년대비 1.4℃ 상승

․월 최저기온 평균 : ‘07년 : 3.3℃,   ’06년 : 1.7℃,  평년 : 1.9℃

․최대전력 발생일 최저기온 평균 : ‘07년 : -5.8℃  ’06년 : -6.6℃

- 1,2월에는 오전에 발생하던 최대전력이 3월은 주간 난방부하 감소로 23,           24시로 옮겨짐

- 대기온도 상승과 함께 난방수요가 급격히 감소하는 시기이나, 3월 초순  꽃샘         추위에 의한 일시적 기온강하로 최대전력 발생

ꏚ 3월 평균전력은 4,631.5만㎾로 전년 동월(4,412.3만kW)대비 5.0% 증가

-  기온상승에 의한 난방수요 감소로 최근 6년 중 가장 낮은 증가율 기록

․ 최근 6년간 3월 평균전력 증가율 평균 : 6.6%

ꏚ 지역별 전력수급 실적

○ 수도권 수급실적(3월6일)

(단위 : 만㎾, %)

구 분	최대전력수요 (점유율)	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
'07. 3	1,960.2(36.0%)	1,459.6	1,130.0	2,589.6	629.4(32.1)
‘06. 3	1,901.3(36.8%)	1,463.7	1,080.0	2,543.7	642.4(33.8)
증감	58.9	-4.1	50	45.9	-13(-1.7)

- 최대전력은 전년대비 3.1%(58.9만㎾) 증가한 1,960.2만㎾ 시현

- 수도권 수요는 전국 수요의 36.0% 점유

- 수도권발전기 공급능력은 정비량 증가로(4.1만kW) 소폭 감소하였으나 태안 #7      준공에 따른 발전력 증가로 융통전력 한계량이 증가(50만kW)하여 전년대비    1.8%, 45.9만kW 증가

○ 제주권 수급실적(3월3일)

(단위 : 만㎾, %)

구 분	수 요	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
‘07. 3	46.5	49.3	15.0	64.3	17.8(38.3)
‘06. 3	43.1	42.0	15.0	57.0	13.9(32.3)
증감	3.4	7.3	0.0	7.3	3.9(6.0)

- 최대전력은 전년대비 7.9%(3.4만㎾) 증가한 46.5만㎾ 시현

․겨울철 난방수요 증가로 최대전력 24시 발생(3월3일)

- 남제주기력 #3(10만kW) 준공으로 공급능력 증가

- 공급예비율 38.3%로 안정적 전력수급 운영

ꏚ 최근 5년간 3월 최대/평균전력 추이

(단위 : 만kW)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007
최대전력	4,269.9	4,546.0	4,909.2	5,172.2	5,439.6
(증가율)	(6.3)	(6.5)	(8.0)	(5.4)	(5.2)
발생일	3/4	3/4	3/3	3/13	3/6
평균전력	3,669.3	3,890.9	4,198.1	4,412.3	4,631.5
(증가율)	(7.9)	(6.0)	(7.9)	(5.1)	(5.0)

○ 최대전력은 기온상승으로 최근 5년 중 가장 낮은 증가율 기록

- 상순경 꽃샘추위 발생으로 주로 월 초반에 최대전력 발생

○ 3월 평균전력은 매년 5%이상의 증가율 기록 중

○ 2003년 이후 3월 최대 및 평균전력 증가율

- 최대전력 : 6.8%,  평균전력 : 6.6%

ꏚ 월간 최대전력 발생일 부하곡선 비교

최대부하일	최대전력	평균전력	부하율(%)	Peak 시간	최저/최고기온(℃)
‘07.3.6(화)	5,439.6만kW	5,119.9만kW	94.1	24시	-5.8/0.8
‘06.3.13(월)	5,172.2만kW	4,696.9만kW	90.8	23시	-6.6/4.0

※ 06년 최대전력일 부하곡선은 월요일 실적으로 새벽시간대 부하가 낮음

2. 부하율

구 분		월별 부하율
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율(%)	‘07년	88.4	83.2	85.1
	‘06년	83.9	86.8	85.3	86.2	86.5	79.6	75.5	77.0	80.7	80.9	85.6	86.2

○ 1,2월은 설연휴 시기차이로 인해 전년도와 다른 추세를 보였으나, 3월은 최대 전력 및 평균전력이 전년대비 비슷한 수준으로 증가하여 전년수준의 부하율 기록

3. 전력수요와 기온

○ 3월 기상

- 월 최저기온 평균은 전월대비 2.3℃ 상승, 꽃샘추위 발생이후 기온상승세 지속

․월 최저기온 평균은  3.3℃로 평년대비 1.4℃ 상승, 전년대비 1.6℃ 상승

- 월간  최저기온 평균 비교(1~3월)

․1월 : -1.5℃,   2월 : 1.0℃,   3월 : 3.3℃

Ⅱ. 전력수급 실적

1. 설비용량 및 전력수급 실적

ꏚ 발전원 및 회사별 설비용량 현황(3월말 기준)

(단위 : 만kW)

발전원별	설비용량(점유율)	회사별	설비용량(점유율)
원 자 력	1,771.6 (26.8)	한 수 원	1,825.1 (27.6)
석 탄	1,784.0 (27.0)	남 동	719.8(10.9)
국 내 탄	112.5 (1.7)	중 부	850.0 (12.8)
수력·양수	548.7 (8.3)	서 부	838.0 (12.7)
복 합	1,590.0 (24.0)	남 부	775.1 (11.7)
중 유	412.9 (6.2)	동 서	850.1 (12.8)
L N G	153.8 (2.3)	기 타	758.6 (11.5)
제 주	72.8 (1.1)	총 설비용량	6,616.7
기 타	170.4 (2.6)

○ 변동내역 : 6,603.7만kW ⇒ 6,616.7만kW(13.0만kW 증가, 3/19)

에코에너지 5만kW

두산열병합 -2만kW

남제주화력4호기 10만kW

ꏚ 예비전력 추이

○ 최저 예비력 : 603.7만㎾, 11.1%, 3/6(화)

- 영광#1 등 136만kW 고장정지로 인한 공급능력 감소 및 꽃샘추위로 인한         전력수요 급증으로 월 최저 예비력 기록

- 월평균 예비력(공휴일, 특수일 제외) : ‘07. 3 : 802.3만kW, ‘06. 3 : 777.8만kW

ꏚ 주별 전력수급 (주별 최대전력 발생일 기준)

(단위 : 만kW)

구 분	1주	2주	3주	4주	5주
공급능력	5,988.7	6,043.3	5,992.0	5,955.9	6,125.2
최대전력	5,029.7	5,439.6	5,292.3	5,209.9	5,069.5
예비력(%)	959(19.1)	603.7(11.1)	699.7(13.2)	746(14.3)	1,055.7(20.8)

2. 주별 공급능력(주별 최대전력 발생일 기준)

(단위 : 만㎾)

주 별		3월 1주	3월 2주	3월 3주	3월 4주	3월 5주
설비용량		6,603.7	6,603.7	6,603.7	6,616.7	6,616.7
					5,955.9	6,125.2
공급능력		5,988.7	6,043.3	5,992.0
			5,439.6 (3/6)
						5069.5 (3/29)
				5,292.3 (3/12)
최대수요		5,029.7 (3/2)
					5,209.9 (3/20)
감발내역	계 획 정 비	울진#3,서천#1,태안#4,당진#2,신인천GT#15,16,충주#4 등 원자력 : 100 복합 : 76 기력 : 270 수력 : 86.9 합계 : 532.9	울진#3,서천#1,태안#4,당진#2,포스코GT#2,삼랑진#2등 원자력 : 170 복합 : 31.0 기력 : 270 수력 : 76.9 합계 : 547.9	월성#2,서천#1,태안#4,울산#4,포스코GT#2,삼랑진#2등 원자력 : 70 복합 : 50 기력 : 305 수력 : 111.9 합계 : 536.9	월성#2,삼천포#6,하동#2,일산GT#5,충주#4 등 원자력 : 70 복합 : 91.1 기력 : 295 수력 : 120.5 합계 : 576.6	월성#2,삼천포#6, 평택#1,충주#4,산청#1 등 원자력 : 70 복합 : 72.1 기력 : 295 수력 : 140.1 합계 : 577.2
	중간정비	충주 #3, 부산GT#3 25	충주#3, 청송양수#1 50.0	충주#3, 당진#4 60.0	충주#3, 보령GT #8 25	제주내역#1, 충주#3 14
	고장	영광#1 95	서울#4,영광#1등 135.8	서울#4,영광#1 108.8	영광#1 95.0	0
	장기휴지	강릉 8.2
	집단/대체	34.2	47.6	47.6	50.7	37.3
	제주	12.8
	공급능력 조 정	원자력,석탄,복합 등 -252.3	원자력,석탄,복합 등 -263.1	원자력,석탄,복합 등 -260.2	원자력,석탄,복합 등 -251.8	원자력,석탄,복합 등 -258.6
	기 타	광양#1CC 등 159.2	일산ST#2 등 21.2	태안#7 등 97.6	일산ST#2등 144.3	광양#1CC 등 100.5
	감발 계	615.0	560.4	611.7	660.8	491.5

Ⅲ. 발전량 및 정비실적

1. 발전실적

가. 원별 발전실적 및 증가율(발전단 기준)

(단위 : GWh, %)

구 분		3월		누 계		전년대비 증가율(%)
		‘06년	'07년	‘06년	'07년	3월	누계
수 력	일 반	114	147	318	393	28.9	23.6
	양 수	65	89	230	245	36.9	6.5
	소수력	8	9	21	23	12.5	9.5
	소 계	187	245	569	661	31.0	16.2
국 내 탄		573	456	1,523	1,388	-20.4	-8.9
석 탄		10,916	11,853	33,842	36,026	8.6	6.5
중 유		1,446	2,153	5,066	6,547	48.9	29.2
가스, 복합		8,259	7,072	20,195	19,899	-14.4	-1.5
원 자 력		11,118	12,287	35,731	36,027	10.5	0.8
기 타		401	509	1,153	1,378	26.9	19.5
합 계		32,900	34,575	98,079	101,926	5.1	3.9

주1) 기타는 내연, 열병합, 풍력 등   주2) 양수동력 포함 실적임

○ 3월 총 발전량은 약 346억㎾h로 전년대비 5.1% 증가

- 원자력 : 예방정비량 감소(327만kW/일 → 101만kW/일)로 전년대비10.5% 증가

- 석  탄 : 당진#6(‘06. 4), 태안#7(’07. 2) 준공에 따른 신규발전 및 당진#7 시운전 등으로 전년대비 8.6% 증가

- 국내탄 : 동해#2, 서천#1의 계획예방정비로 전년대비 20.4% 감소

- 가스, 복합 : 원자력, 석탄 등 기전발전량 증가 및 유가하락에 따른 중유발전량 증가로 전년대비 14.4% 감소

- 중  유 : 연료비 단가 하락에 따른 가동률 증가로 전년대비 48.9% 큰 폭 증가

○ 발전량 점유율은 원자력 ⇒ 석탄 ⇒ 가스, 복합 ⇒ 중유 ⇒ 국내탄 ⇒ 수력 순

2. 이용률

ꏚ 발전원별 이용률

구 분	3월		누 계		증가율(%p)
	2006	2007	2006	2007	3월	누계
수 력 (양 수)	6.1 (3.4)	6.0 (4.7)	6.6 (4.4)	5.6 (2.9)	-0.1 (1.3)	-1.0 (-1.5)
국 내 탄	68.5	54.5	62.7	57.1	-14.0	-5.6
석 탄	87.1	88.1	93.0	93.2	1.0	0.2
중 유	44.2	64.5	53.5	68.3	20.3	14.8
복 합	71.0	58.4	60.3	56.3	-12.6	-4.0
원 자 력	84.4	93.2	93.4	94.1	8.8	0.7
합 계	70.2	70.3	72.5	71.8	0.1	-0.7

○ 3월 총 발전설비 이용률은 전년대비 0.1%p 증가한 70.3% 기록

- 원자력 : 정비량 감소로 인한 발전증가로 8.8%p 증가

- 석  탄 : 예방정비량 증가로 전월(91.8%)대비 감소하였으나, 전년도 수준 유지

- 복 합 : 기저발전 및 중유발전 증가에 따른 복합발전 감소로 전년대비          12.6%p 감소

- 중  유 : 유가 하락에 따른 중유발전 가동률 증가로 전년대비 20.3% 증가

- 국내탄 : 예방정비량 증가로 전년대비 14%p 감소

3. 발전기 예방정비실적

ꏚ 월별 예방정비 실적

구 분	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
총정비일수(일)	51	545	729	693	306	311	511	851
일평균 정비량(만㎾/일)	12	417	458	562	294	265	460	608

ꏚ 발전원별 정비량 추이

(단위 : 만㎾/일)

발전원	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
복 합	6	101	154	97	24	57	55	84
석 탄	2	129	110	208	98	8	114	197
원자력	0	87	42	140	127	131	148	101
중 유	4	46	85	36	1	39	68	86
기타	0	54	67	80	44	30	75	140
평균 정비량	12	417	458	562	294	265	460	608

- 일평균 예방정비량은 전월대비 148만kW, 32% 증가한 608만kW 기록

- 당진화력 #4, 하동화력 #2 정비착수로 석탄화력 정비량 증가

- 기온상승에 따른 전력수요 감소로 계획정비량 증가 추세

- 예방정비 착수 발전기 : 월성원자력 #2 등 36대

4. 제약연료 사용실적

ꏚ 3월 가스 및 국내탄 사용실적

(단위 : 천톤)

구 분	3월			누 계			비 고
	’06	‘07	증감(%)	’06	‘07	증감(%)	연간계획
가 스	1,122	1,009	-10.1	2,822	2,835	0.5	9,974
국내탄	224	179	-20.1	597	551	-7.7	2,150

○ 1일 평균 가스 사용량 : 32.5천톤

○ 1일 평균 국내탄 사용량 : 5.8천톤

○ 가스는 3월 사용량이 전년 동월대비 10.1% 감소

- 기저 및 중유발전량 증가로 인한 복합 발전 감소에 기인

○ 국내탄 사용량은 서천#1, 동해#2 예방정비 착수로 전년 동월대비 20.1% 감소

ꏚ 최근 5년간 3월 제약연료 사용실적                                                                                               (단위 : 천톤)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007
가 스	554	838	814	1,122	1,009
국내탄	279	212	210	224	179