‘07년 10월 전력계통 운영실적

2007. 11

계통운영처

Ⅰ. 전력수요 실적

1. 최대전력 및 평균전력

□ 월별 최대/평균전력 추이

구 분	2006년	2007년
	10월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
최대전력(만㎾) (전년대비,%)	4,903.3 (6.0)	5,506,6 (1.6)	5,540.2 (3.8)	5,439.6 (5.2)	5,075.0 (4.7)	4,916.6 (6.3)	5,580.0 (7.4)	5,791.3 (4.8)	6,228.5 (5.6)	5,722.0 (10.6)	5,187.8 (5.8)
발생일시	10/17일 19시	1/15일 11시	2/1일 12시	3/6일 24시	4/3일 23시	5/31 15시	6/27 15시	7/27 15시	8/21 15시	9/20 15시	10/30 19시
월 평균전력 (전년대비,%)	3,925.9 (4.9)	4,865.6 (7.0)	4,607.8 (-0.6)	4,631.5 (5.0)	4,356.4 (5.0)	4,238.3 (6.0)	4,408.3 (6.7)	4,504.3 (8.0)	4,776.5 (5.2)	4,310.2 (3.3)	4,417.3 (11.4)

※ 평균전력은 양수동력 제외 실적임

□ 10월 최대전력 분석

○ 10월 최대전력은 5,187.8만㎾로 전년(4,903.3만㎾)대비 5.8% 증가

- 온화한 날씨로 인해 주간냉방부하가 9월 피크일 대비 약 860만kW 감소

- 냉방부하에서 난방부하로 계절성 부하가 이동하는 시기로, 온도에 의한   전력수요 변동이 적음

- 주간시간대 냉․난방부하가 거의 발생하지 않아 점등 및 가정용 수요에   의해 주로 19시에 최대전력 발생

□ 10월 평균전력은 4,417.3만㎾로 전년 동기(3,925.9만kW)대비 11.4% 증가

- 전년도 추석연휴로 인해 높은 증가율 시현

(추석연휴 기간 비교 : ‘07년 - 9.23 ~ 9.26, ’06년 - 10.5 ~ 10.8)

□ 지역별 전력수급 실적

○ 수도권 수급실적(10월 30일)

(단위 : 만㎾, %)

구 분	최대전력 (점유율)	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
'07. 10. 30	1,981.8	1,399.1	1,140.0	2,539.1	557.3	(28.1)
	(38.2)
‘06. 10. 17	1,838.1	1,182.0	1,140.0	2,322.0	483.9	(26.3)
	(37.5)
증감	143.7	217.1	0	217.1	73.4	(1.8)

- 최대전력은 전년대비 143.7만㎾(7.8%) 증가한 1,981.8만㎾ 시현

- 수도권 수요는 전국 수요의 38.2% 수준

- 공급능력은 수도권 발전기 예방정비량 감소로 전년대비 217.1만kW, 9.3% 증가

○ 제주권 수급실적(10월4일)

(단위 : 만㎾, %)

구 분	최대전력	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
‘07. 10. 4	43.87	59.20	15.00	74.20	30.33	(69.14)
‘06. 10. 19	41.70	51.50	15.00	66.50	24.80	(59.47)
증감	2.17	7.70	0.00	7.70	5.53	(9.66)

- 최대전력은 전년대비 5.2%(2.17㎾) 증가한 43.87만㎾ 시현

․ 저녁부하 시간대인 20시 최대전력 발생(10월4일)

- 남제주기력 #3,4(20만kW) 준공으로 공급능력 증가

- 공급예비율 69.14%로 안정적 전력수급 운영

□ 최근 5년간 10월 최대/평균전력 추이

(단위 : 만kW)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007
최대전력	4,246.7	4,427.2	4,626.7	4,903.3	5,187.8
(증가율)	(2.7)	(4.3)	(4.5)	(6.0)	(5.8)
발생일	10/28	10/26	10/27	10/17	10/30
최고기온	16.3	17.2	21.1	23.1	16.8
평균전력	3,605.2	3,744.0	3,925.9	3,965.3	4,417.3
(증가율)	(4.4)	(3.9)	(4.9)	(1.0)	(11.4)

○ 지속적인 기온감소로 중순 이후에 난방부하로 인해 최대전력 발생

○ 금년 평균전력은 전년도 추석으로 인해 높은 증가율 기록

연 도	평년	‘03년	‘04년	‘05년	‘06년	‘07년
기온(℃)	20.6	20.0	21.1	20.4	23.5	20.7

- 연도별 10월 최고기온 평균 비교

□ 최대전력 발생일 비교

(단위 : 만kW, %, ℃)

발생일	최대전력	최저전력/발생시간		평균전력	부하율	최저/최고기온
‘07.10.30(화)	5,187.8	4,057.2	04시	4,698.5	90.6	8.3 ~ 16.8
‘06.10.17(화)	4,903.3	3,591.8	04시	4,336.6	88.4	16.2 ~ 23.1

□ 주간 피크일 부하곡선 비교

○ 기온이 저하함에 따라 주간 냉방수요는 감소하고 심야 및 새벽 시간대        난방부하 증가

○ 일몰이 점차 빨라지면서 최대전력이 20시에서 19시로 당겨짐

○ 향후, 기온저하시 주간에도 난방부하가 발생하여 전체적인 전력수요 증가를 보일 전망임

2. 부하율

구 분		월별 부하율
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	‘07년	88.4	83.2	85.1	85.8	86.2	79.0	77.8	76.7	75.3	85.1
	‘06년	83.9	86.8	85.3	86.2	86.5	79.6	75.5	77.0	80.7	80.9	85.6	86.2

○ 전년도와의 추석연휴 시기 차이로 인해 다른 패턴을 보이고 있으며, 전월대비 평균전력 증가로 부하율 큰 폭 증가

3. 전력수요와 기온

○ 10월 기상

- 20일 급격한 기온강하를 제외하곤 평년수준의 기온분포를 보임

- 주요도시 최고기온 가중평균은 평년대비 0.1℃높은 20.7℃기록

․ ‘07년 - 20.7, ’06년 - 23.5, 평년 - 20.6

- 월말로 접어들면서 최저기온이 10℃이하로 하락하면서 심야시간대   난방부하가 전월대비 150~320만kW 증가함

4. 수요예측 오차율

□ 월별 수요예측 오차율

구 분	전년대비		누계		증 감(%p)		'07목표
	‘06.10월	‘07.10월	목표	실적	전년대비	누계대비
유지율(%)	1.62	1.04	1.38	1.36	-0.58	-0.02	1.332

○ 누계 오차율 실적은 1.36%로 목표대비 0.02%p 초과 달성

○ 10월은 전년(1.62%)대비 0.58%p 초과한 1.04% 달성

- 전년도 추석연휴는 10월에 발생하여 직접비교는 어려움

Ⅱ. 전력수급 실적

1. 설비용량 및 전력수급 실적

□ 발전원 및 회사별 설비용량 현황

(단위 : 만kW)

발전원별	설비용량(점유율)		회사별	설비용량(점유율)
원 자 력	1,771.6	(26.4)	한 수 원	1,825.1	(27.2)
석 탄	1,884.0	(28.0)	남 동	719.8	(10.7)
국 내 탄	112.5	(1.7)	중 부	850.0	(12.6)
수력·양수	549.2	(8.2)	서 부	888.0	(13.2)
복 합	1,640.7	(24.4)	남 부	775.1	(11.5)
중 유	412.9	(6.1)	동 서	900.1	(13.4)
L N G	153.8	(2.3)	기 타	761.5	(11.3)
제 주	72.8	(1.1)	총 설비용량	6,719.6
기 타	122.1	(1.8)

○ 10월 변동내역 : 없음

□ 예비전력 추이

○ 최저 예비력 : 758.9만㎾, 15.2%, 10/8(월)

- 10월8일 예방정비 및 중간정비 증가로 최저 예비력을 기록하였으나 계절적 영향으로 759만kW의 적정 예비력 수준 유지

○ 주중 예비력 평균은 923만㎾로 적정 예비력 확보

- 월평균 예방정비량 증가(452⇒802만kW/일)로 전년대비 예비력 수준          다소 낮아짐

□ 주별 전력수급 (주별 최대전력 발생일 기준)

(단위 : 만kW)

구 분	1주	2주	3주	4주	5주
공급능력	5,938.0	5,980.6	5,936.6	6,074.4	5,990.5
최대전력	5,132.8	5,004.9	5,046.5	5,150.8	5,187.8
예비력(%)	805.2(15.7)	975.7(19.5)	890.1(17.6)	923.6(17.9)	802.7(15.5)

2. 주별 공급능력(주별 최대전력 발생일 기준)

(단위 : 만㎾)

주 별		10월 1주	10월 2주	10월 3주	10월 4주	10월 5주
설비용량		6,719.6	6,719.6	6,719.6	6,719.6	6,719.6
공급능력		5,938.0	5,980.6	5,936.6	6,074.4	5,990.5
최대수요		5,132.8 (10/4)	5,004.9 (10/11)	5,046.5 (10/18)	5,150.8 (10/25)	5,187.8 (10/30)
감발내역	계 획 정 비	고리#1,울산#4,삼천포#1,서인천#1CC 등 원자력 : 248.7 기 력 : 324.8 복 합 : 178.5 수 력 : 35.6 합 계 : 787.6	고리#1,울진#1,울산#4,삼천포#1,분당GT#3,양양양수#3 등 원자력 : 348.7 기 력 : 271.0 복 합 : 90.0 수 력 : 82.6 합 계 : 792.3	고리#1,울진#1,영광#1,울산#4,삼천포#1,부곡GT#2 등 원자력 : 348.7 기 력 : 321.0 복 합 : 79.8 수 력 : 89.0 합 계 : 838.5	고리#1,울진#4,영광#1,삼천포#1,일산GT#3산청#2 등 원자력 : 253.7 기 력 : 271.0 복 합 : 94.9 수 력 : 99.6 합 계 : 719.2	고리#1,울진#4,보령#6,삼천포#1,부곡GT#2,소양강#1 등 원자력 : 158.7 기 력 : 378.9 복 합 : 83.9 수 력 : 61.1 합 계 : 682.6
	중간정비	보령ST#2 15.0	청송#1, 영남#2 50.0	청송#1, 영남#2 35.0	보령GT#5, 섬진강#1,23 18.5	보령GT#5, 섬진강1,2,3 18.5
	고장	0	0	0	0	보령#5,일산GT6 60.0
	수위저하	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	장기휴지	8.2
	집단/대체	41.9	41.9	39.8	39.8	39.8
	제주	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
	공급능력 조 정	원자력,석탄,복합 등 -134.7	원자력,석탄,복합 등 -212.0	원자력,석탄,복합 등 -212.1	원자력,석탄,복합 등 -216.7	원자력,석탄,복합 등 -216.2
	기 타	율촌S/T#1 등 48.8	일산ST#1등 43.8	분당ST 등 58.8	영흥#1,2 61.4	영흥#1,2 121.4
	감발 계	781.6	739.0	783.0	645.2	729.1

Ⅲ. 발전량 및 정비실적

1. 발전실적

가. 원별 발전실적 및 증가율(발전단 기준)

(단위 : GWh, %)

구 분		10월		누 계		전년대비 증가율(%)
		‘06년	'07년	‘06년	'07년	10월	누계
수 력	일 반	123	292	2,772	2,888	137.4	4.2
	양 수	184	74	1,627	1,376	-59.8	-15.4
	소수력	6	2	77	62	-66.7	-19.5
	소 계	313	368	4,476	4,326	17.6	-3.4
국 내 탄		329	565	4,817	5,054	71.7	4.92
석 탄		11,243	12,335	110,823	122,671	9.7	10.7
중 유		622	915	9,550	13,448	47.1	40.8
가스, 복합		3,948	6,861	56,488	63,010	73.8	11.5
원 자 력		13,000	11,438	124,323	118,523	-12.0	-4.7
기 타		314	465	3,185	3,812	48.1	19.7
합 계		29,769	32,947	313,662	330,844	10.7	5.5

※ 기타는 내연, 열병합, 풍력 등   ※ 양수동력 포함 실적임

○ 10월 총 발전량은 약 329억㎾h로 전년도 추석연휴로 인해 10.7%의 높은        증가율 기록

- 원자력 : 예방정비량 증가(42→296만kW/일)로 전년대비 12.0% 감소

- 석  탄 : 당진#7, 태안#7,8 신규발전 및 당진 #8 시운전으로 전년대비   9.7% 증가

- 국내탄 : 정비일수 감소(23일 → 6일) 및 전년도 추석연휴기간 정지로

전년대비 71.7% 큰 폭 증가

- 가스, 복합 : 원자력발전 감소에 따른 복합화력 가동률 증가 및 전년도      추석연휴기간 정지 등으로 73.8%의 높은 증가율 기록

- 중  유 : 기저발전 감소에 따른 가동률 증가로 전년대비 47.1% 증가

○ 발전량 점유율은 석탄 ⇒ 원자력 ⇒ 가스, 복합 ⇒ 중유 ⇒ 국내탄 ⇒ 수력  순

2. 이용률

□ 발전원별 이용률

구 분	10월		1~10월		증가율(%p)
	2006	2007	2006	2007	10월	누계
수 력 (양 수)	8.1 (6.9)	9.0 (2.5)	13.8 (7.8)	10.8 (4.8)	0.9 (-4.4)	-3.0 (-3.0)
국 내 탄	39.3	67.5	58.7	61.6	28.2	2.9
석 탄	87.1	86.2	88.4	90.5	-0.9	2.1
중 유	16.6	25.6	28.1	39.8	9.0	11.7
복 합	33.1	54.8	48.6	52.2	21.7	3.6
원 자 력	98.6	86.8	96.2	91.7	-11.8	-4.5
합 계	61.3	65.9	67.3	68.3	4.6	1.0

※ 시운전 발전 제외

○ 10월 총 발전설비 이용률은 전년대비 4.6%p 증가한 65.9% 기록

- 원자력 : 예방정비량 증가로 전년대비 11.8%p 감소

- 석 탄 : 전년도 추석연휴기간 발전감소가 있었으나, 금년도 예방정비    증가(110 → 238만kW/일)로 전년도 수준 유지

- 복 합 : 전년도 추석연휴기간 발전감소 및 금년도 기저발전 감소로 인한    복합발전 증가로 21.7%p 증가

- 중 유 : 기저발전 감소로 인한 가동률 증가로 전년대비 9.0%p 증가

- 국내탄 : 전년도 추석연휴기간 정지 및 금년도 정비량 감소로 전년대비 28.2%p 증가

3. 발전기 예방정비실적

□ 월별 예방정비 실적

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
총정비일수(일)	311	511	851	915	1,008	496	201	43	500	904
일평균 정비량(만㎾/일)	265	460	608	769	915	552	266	67	467	802

□ 발전원별 정비량 추이

(단위 : 만㎾/일)

발전원	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
원자력	131	148	101	170	265	280	221	62	182	296
석 탄	8	114	197	273	304	146	0	0	108	238
복 합	57	55	84	100	168	48	5	5	99	131
중 유	39	68	86	100	111	68	27	0	47	52
기 타	30	75	140	126	67	10	13	0	34	85
평균 정비량	265	460	608	769	915	552	266	67	470	802

○ 가을철 전력수요 감소기를 맞아 동절기 전력수급을 위한 예방정비로     일평균 정비량은 전월대비 332만kW(71%) 증가한 802만kW/일 기록.

※ 발전기 예방정비 현황(10월) : 붙임1 참조

4. 제약연료 사용실적

□ 가스 및 국내탄 사용실적

(단위 : 천톤)

구 분	10월			누 계			비 고
	’06	‘07	증감(%)	’06	‘07	증감(%)	연간계획
가 스	522	939	79.9	7,694	8654	12.5	9,974
국내탄	127	205	61.4	1,905	1,939	1.8	2,150

○ 1일 평균 가스 사용량 : 30.3천톤

○ 1일 평균 국내탄 사용량 : 6.6천톤

○ 가스 사용량은 전년 동월대비 79.9% 증가

- 기저발전 감소에 따른 복합발전 가동률 증가로 가스 사용량 전년대비    10.1% 증가

○ 국내탄 사용량은 전년대비 61.4% 증가

- 전년도 추석연휴기간 발전정지 및 정비일수 감소(23일 → 6일)로

전년대비 61.4% 큰 폭 증가

□ 최근 5년간 10월 제약연료 사용실적                                                                                              (단위 : 천톤)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007
가 스	359	606	621	522	939
국내탄	225	162	188	127	205

Ⅳ. 전기품질

1. 계통주파수

가. 월간 유지율 종합

(단위 : %, %p)

구 간 별		10월	누 계	연간목표 대비
				목 표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.86	99.89	99.87	↑0.02
	60±0.2㎐	100.00	99.99	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	99.99	-	-

□ 월별 주파수 유지율 실적

(단위 : %, %p)

		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
유지율	목표	99.86	99.80	99.89	99.91	99.83	99.91	99.92	99.93	99.75	99.93
	실적	99.90	99.86	99.92	99.88	99.93	99.90	99.96	99.92	99.80	99.86
	누계	99.90	99.88	99.89	99.89	99.90	99.90	99.91	99.91	99.90	99.89

나. 분석결과

○ 월간 주파수 유지율은 99.86%이며, 연간실적은 99.89%로 정부경영평가 목표인 99.87%를 상회하여 달성중임

○ 60±0.2Hz을 초과하는 대용량 발전기 고장 없음

다. 시간대별 계통주파수 유지율

○ 유지실적 분석

(단위 : %)

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60±0.1 Hz	100	99.97	99.99	99.98	99.98	99.99	100	99.88	99.82	99.85	99.88	99.76
60±0.2 Hz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

구분	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
60±0.1 Hz	99.30	99.66	99.72	99.94	99.99	99.93	99.90	99.95	99.93	99.85	99.83	99.74
60±0.2 Hz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

○ 분석결과 : 대부분의 시간대 유지율은 양호하며, 중식시간대 부하         증가시 출력지체로 주파수 유지율 실적이 다소 저하됨.

○ 대책 : 복합발전기의 적절한 시간대의 운영

□ 일자별 계통주파수 유지율

○ 30일 중식시간대 및 심야시간의 심한 수요변동으로 주파수 변화폭이   증가(59.84～60.15Hz)되어 유지실적이 저하됨.

2. 계통전압

가. 월간 유지율 종합(목표관리 154kV)

□ 전압별 유지율

[단위:%,%p, ( ):1분유지율]

구 간 별		10월	누 계	연간목표 대비
				목 표	증 감
육지	154	99.99 (99.94)	99.99 (99.91)	99.91	+0.08
	345	99.72	99.93	-	-
제주	154	99.97	99.99	99.93	+0.06

□ 154kV 부하대별 전압 유지율

(단위 : %, %p)

구 분		실적	전월대비		'06년 실적
			9월	증감	10월	증감
유지율	중 부 하	99.99	100.00	-	100.00	-
	경 부 하	100.00	100.00	-	100.00	-
	부하변동	100.00	100.00	-	100.00	-

□ 5분 단위 평균값 실적

[단위 : %, %p]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
목표	99.89	99.91	99.92	99.92	99.90	99.90	99.90	99.92	99.93	99.89	99.92	99.92
실적	99.98	100	99.99	99.98	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99
누계	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99

나. 분석결과

□ 전압 유지율

○ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압 유지범위 이내로 운전되어 유지율 99.99%를 달성 하였으며 평균전압도 159kV 수준으로 매우 안정적으로 운전하였음.

○ 345kV 전압 유지율은 경부하 시간대 북부산S/S, 신부평S/S에서 전압   유지 기준 1kV 초과가 많이 카운트 되어 유지율 99.72%를 기록하였으나,   평균전압은 353kV로 안정적으로 운전되었음.

□ 전압 운전 실적

구 분		발․변전소	전 압	비 고
154kV	최고	신고성S/S	163kV	10월 4일(목) 18시
	최저	서서울S/S	148kV	10월 29일(월) 09시
	평균		159kV
345kV	최고	신시흥S/S	364kV	10월 29일(월) 02시
	최저	울산화력	332kV	10월 4일(목) 04시
	평균		353kV

○ 154kV 전압은 평균전압 159kV 수준으로 적정하게 운전되었음. 최고전압을 나타낸 신고성S/S는 기준전압  범위 이내로 유지되었고, 최저전압을 보인 서서울S/S는 10월 29일 #60, 65 BUS의 GIS 정밀점검 휴전 작업의 영향으로 일시적으로 낮은 전압을 보였음.

○ 345kV 전압은 평균전압 353kV로 목표전압 수준에서 운전되었음. 울산화력의 경우 10월 4일(목)을 포함하여 T/P및 복합 전호기가 정지되는 주말 및 새벽 Off-Peak 시간대에 다소 낮은 전압으로 운전되는 모습을 보임.

다. 분석내용

□ 154kV 전압 운전 실적

○ 부하대별 전압 분포

구분	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차
경부하	156±4kV	160kV	154kV	158kV	5kV
부하변동	157±4kV	160kV	155kV	158kV	5kV
중부하	160±4kV	163kV	148kV	160kV	14kV

- 주요 변전소별 154kV 모선전압은 평균전압 158~160kV 수준.

- 최고전압은 163kV의 신고성S/S, 최저전압은 #60, 65 BUS 휴전작업으로 인해 일시적으로 낮은 전압이 카운트 된 148kV의 서서울S/S이며, 평균전압 159kV로 매우 안정적인 운영 실적을 보여주었음.

□ 345kV 전압 운전 실적

○ 345kV 전압 분포

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압
353kV(336～360kV)	364	332	353

- 345kV 계통전압은 평균전압 353kV로 목표전압 수준으로 양호하게  운전되었고, 최고전압은 신부평, 북부산S/S의 364kV, 최저전압은   울산화력의 332kV로 나타났음. 울산화력의 Off-Peak 시간대의 저전압 현상은 금월 발표된 신온산, 용연S/S의 S.C 최대 운전 방안으로 인해 앞으로는 해소될 것으로 생각됨.