2007년도 전력계통 운영실적

2008. 2

계통운영처

목    차

1. 전력설비 현황	1

가. 발전설비	1

나. 송변전설비	3

2. 전력수급	4

가. 월별 최대전력 및 평균전력	4

나. 여름철 전력수급 실적	5

3. 발전실적	8

가. 설비별 발전량	8

나. 회사별 발전량	9

다. 이용률	10

라. 제약연료 사용량	10

4. 수요예측 오차율	11

5. 전기품질	12

가. 주파수 유지 실적	12

나. 전압 유지 실적	15

6. 예비력 및 예비율	17

7. 발전기 예방정비 및 송전선 휴전실적	18

가. 발전기 예방정비실적	18

나. 송전선 휴전실적	18

1. 전력설비 현황

가. 발전설비

(단위 : 만kW)

구 분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
원자력	1,571.6	1,671.6	1,771.6	1,771.6	1,771.6
석 탄	1,474.0	1,634.0	1,684.0	1,734.0	1,934.0
국내탄	119.1	112.5	112.5	112.5	112.5
유전소	463.1	466.6	471	479.0	540.4
가 스	1,451.8	1,574.6	1,644.7	1,743.6	1,794.8
수 력	387.7	387.9	388.5	548.5	549.2
기 타	138.0	148.9	153.6	162.2	124.3
총 계	5,605.3	5,996.1	6,225.9	6,551.4	6,826.8

※ 기타는 집단, 신재생에너지

○ ‘07년 발전설비 증가 : 전년대비 4.2%, 275.4만kW

- 준공설비 중 기저부하용인 석탄화력이 200만kW로 73%를 차지하였으며,        첨두부하용인 복합발전은 18.6% 점유

- 원자력은 ‘05년 이후 신규 준공이 중단된 상태이며, 석탄은 지속적인 증가로 금년도에 원자력의 설비용량을 초과

․원자력 발전설비 차기 준공예정 : 2011년 12월(신고리#1,2)

- 신재생에너지 설비는 비록 용량은 작으나 184개소, 11.0만kW 준공으로        전년대비 45.8%의 높은 증가율 기록

○ 발전원별 증가내역

- 수  력 : 주암 소수력 등 0.7만kW, 전년대비 0.1% 증가

- 석  탄 : 당진화력#7,8 태안화력#7,8, 전년대비 11.5%(200만kW) 증가

- 가  스 : 화성열병합 51.2만kW, 2.9% 증가

- 유전소 : 남제주화력#4(10만kW), 현대대산(50.7만kW), 도서내연(0.7만kW)            61.4만kW 증가

- 기 타 : 집단 및 신재생에너지 12.8만kW 증가하였으나, 현대대산             발전원 변경(기타, 집단에너지 → 유전소)으로 수치 감소

○ 주요 발전기 준공 내역

구 분 연 월	원 별	발전기명	설비용량(만kW)
'07. 2월	석 탄	태안화력 7호기	50.0
‘07. 3월	중 유	남제주화력 4호기	10.0
‘07. 6월	석 탄	당진화력 7호기	50.0
‘07. 8월	석 탄	태안화력 8호기	50.0
‘07. 12월	석 탄	당진화력 8호기	50.0
‘07. 12월	복 합	화성열병합	51.2
‘07. 1~12월	기 타	집단, 신재생, 수력 등	14.2
2007년 설비용량 증가			275.4

나. 송변전설비

□ 송전설비

(단위 : C-km)

연 도 전 압	회선긍장
	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년(점유율)
765kV	662	662	662	662	755(2.6)
345kV	7,740	7,903	7,990	8,058	8,284(28.4)
154kV	18,827	18,955	19,422	20,040	20,149(69.0)
합 계	27,229	27,520	28,074	28,760	29,188

○ ‘07년 송전설비 증가 : 전년대비 1.5%, 428C-km 증가

- 765kV : 345kV 송전중인 신울진T/L을 송전 가능용량에 따라 765kV            설비로 변경 반영하여 전년대비 93C-km 증가

- 345kV : 신포항 - 포스코#1,2, 보령T/P - 청양 T/L 등 226C-km, 2.8% 증가

- 154kV : 수지 - 죽전, 북부산 - 물금, 신안산 - 일동, 문산 - 평화, 구암 - 반야월,           GS칼텍스, 포승 - 청북 등 109C-km, 0.5% 증가

□ 변전설비

(단위 : 만kVA)

연 도 전 압	설비용량
	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년(점유율)
765kV	711	1,911	2,111	2,111	2,311(10.2)
345kV	7,566	8,008	8,438	9,070	9,528(41.9)
154kV	8,923	9,353	10,216	10,775	10,926(48.0)
합 계	17,200	19,272	20,765	21,956	22,765

○ ‘07년 변전설비 증가 : 전년대비 3.7%, 809만kVA 증가

- 765kV : 당진화력 8호기 등 9.5%, 200만kVA 증가

- 345kV : 부하 안정공급을 위한 의령, 청원, 서인천변전소 등의 설치로   전년대비 5.0%, 458만kVA 증가

- 154kV : 신규부하 증설에 따른 물금, 조암, 청북변전소 등의 설치로      전년대비 1.4%,  151만kVA 증가

2. 전력수급

가. 월별 최대전력 및 평균전력

구 분	2007년
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
최대전력(만㎾) (전년대비,%)	5,506.6 (1.6)	5,540.2 (3.8)	5,439.6 (5.2)	5,075.0 (4.7)	4,916.6 (6.3)	5,580.0 (7.4)	5,791.3 (4.8)	6,228.5 (5.6)	5,722.0 (10.6)	5,187.8 (5.8)	5,712.1 (9.7)	5,847.2 (5.3)
발생일시	1/15일 11시	2/1일 12시	3/6일 24시	4/3일 23시	5/31 15시	6/27 15시	7/27 15시	8/21 15시	9/20 15시	10/30 19시	11/20 19시	12/4 19시
월 평균전력 (전년대비,%)	4,865.6 (7.0)	4,607.8 (-0.6)	4,631.5 (5.0)	4,356.4 (5.0)	4,238.3 (6.0)	4,408.3 (6.7)	4,504.3 (8.0)	4,776.5 (5.2)	4,310.2 (3.3)	4,417.3 (11.4)	4,819.7 (8.1)	5,061.1 (5.8)

□ 최대전력

○ 상반기는 기온상승으로 1~4월까지 난방부하 증가 둔화로 낮은 증가를 보이다, 5월부터 냉방부하가 발생하면서 6월에 7.4%의 높은 증가를 나타냄

○ 7,8월은 장마 및 집중호우가 장기간 지속되었으며, 8월 중순 이후 기온이 상승하면서 수요관리기간 이후인 8월 21일에 연간 최대전력 기록

○ 9월은 태풍의 간접영향으로 인한 늦더위 발생으로 10.6%의 높은 증가를 보였으며, 11월은 기온하락에 따른 난방부하 증가로 9.7% 증가 기록

□ 평균전력

○ 평균전력(4,584.1만kW) 증가율은 5.9%로 전년(4.9%)대비 1.0%p 증가하였고, 전년도와의 설 및 추석연휴 시기차이로 인한 증가율 변동이 1,2월과 9,10월에 발생하였으며, 온도변화에 따른 증가율 변동은 6,7월과 11월에 발생함, 그 외의 월은 6% 내외로 평균수준 유지

나. 여름철 전력수급 실적

(단위 : 만kW, %)

구 분	‘06년 실적	‘07년 실적		증 감
		계 획	실 적	전년대비	증가율
설비용량	6,477.8	6,672.3	6,719.6	241.8	3.7
공급능력	6,518.3	6,754.3	6,677.8	159.5	2.4
최대전력	5,899.4	6,150.3	6,228.5	329.1	5.6
예 비 력 (예비율)	618.9 (10.5)	604.0 (9.8)	449.3 (7.2)	-169.6 -3.3	—

□ 최대전력

○ 전년 대비 5.6%(329.1만㎾) 증가한 6,228.5만㎾ 기록

- 전년실적은 부하관리 기간(7.19~8.18)중 발생(‘06. 8.16 12시)하였으나,

금년실적은 부하관리 기간(7.19~8.17) 종료 후 발생(‘07. 8.21 15시)

- 문제점 : 장마로 수요가 낮은 시기에도 부하관리를 실시(8월2주: 5,135         ~ 5,735만㎾)한 반면, 늦더위에 대비한 부하관리는 미흡

○ 냉방부하는 전체부하의 23.6%인 1,468만㎾로 추정

□ 설비용량

○ 전년대비 3.7%(241.8만㎾) 증가한 6,719.6만㎾ 확보

- 신규 발전설비 준공으로 241.8만㎾ 증가

․태안화력#7,8(100만㎾), 당진화력#7(50만㎾), 청송양수(60만㎾),

남제주화력(20만㎾) 등

- 기존 남제주화력#1,2 폐지로 2만㎾ 감소

- 고문소수력 등 신재생에너지 신설로 13.8만㎾ 증가

□ 공급능력

○ 전년대비 2.4%(159.5만㎾) 증가한 6,677.8만㎾ 확보

- 신규 발전설비 준공으로 241.8만㎾ 증가

․ 태안화력#7,8(100만㎾), 당진화력#7(50만㎾), 청송양수(60만㎾) 등

- 시운전발전기 및 석탄화력 출력상향 등으로 62만㎾ 증가

- 당진화력#8(52만㎾) 및 석탄화력 추가 출력상향(10만㎾)

○ 예방정비 및 기저발전기 고장정지, 감발운전 등으로 144.3만㎾ 감소

- 고리원자력#1(58.7만㎾), 울산화력#6(40만㎾), 영흥화력(7만㎾) 등

□ 부하관리 실적

○ 피크억제량은 135만kW ~ 312만kW로 평균 205만kW 기록

- 피크억제율 : 휴가보수 70%,  자율절전 30%

○ ‘07년 하계 부하관리 프로그램의 피크억제 효과를 반영한 부하관리

전후의 최대수요는 다음과 같이 추정함

(단위 : 만kW)

일자	부하관리전	부하관리후	피크억제량	비고
‘07. 8. 17(금)	(6,204.8)	6,060.3	144.5	부하관리 기간중 피크
‘07. 8. 21(화)	6,228.5	(6,088.5)	(140.0)	하계 피크

(   )내는 추정치

□ ‘07년도 최대전력 경신실적

연도	구분	발생일시	최대전력 (만㎾)	최고 기온	고온 누적일	비고
‘06	6차	8.16(수) 12시	5,899.4	32.9	17	부하관리 시행
‘07	1차	8.16(목) 15시	5,992.5	31.8	2	부하관리 시행
	2차	8.17(금) 15시	6,060.3	32.8	3	부하관리 시행
	3차	8.20(월) 15시	6,154.5	32.0	6	부하관리 미시행
	4차	8.21(화) 15시	6,228.5	31.6	7	부하관리 미시행

□ 연도별 최대전력 발생일 기상상황

연 도 구 분		2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
최대수요 발생일	최고기온(℃)	31.1	33.2	32.3	32.9	31.2
	고온누적일	1	12	4	17	7

□ 지역별 전력수급 실적

○ 수도권 수급실적(8월 21일)

(단위 : 만㎾, %)

구 분	최대전력 (점유율)	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
'07. 8. 21	2,432.7 (39.1)	1,425.1	1,310.0	2,735.1	302.4(12.4)
‘06. 8. 16	2,378.9 (41.3)	1,414.3	1,240.0	2,654.3	275.4(11.6)
증감	53.8	10.8	70	80.8	27.0(0.8)

- 최대전력은 전년대비 2.3%(53.8만㎾) 증가한 2,432.7만㎾ 시현

- 수도권 수요는 전국 수요의 39.1% 수준

- 에코에너지 및 수도권 복합발전기 출력상향으로 발전력 10.8만kW 증가

- 태안7,8호기, 당진7,8호기 신규발전으로 인한 765kV 송전선로 융통전력 증대 및 조상설비 설치 등으로 수도권 융통전력 70만kW 증가

○ 제주권 최대전력 실적(8월3일)

(단위 : 만㎾, %)

구 분	최대전력	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
‘07. 8. 3	55.15	58.20	15.00	73.20	18.05	(32.73)
‘06. 8. 9	51.46	40.30	15.00	55.30	3.84	(7.46)
증감	3.69	17.90	0.00	17.90	14.21	(25.27)

- 최대전력은 전년대비 7.2%(3.7만㎾) 증가한 55.15만㎾ 시현

․ 낮 시간대 냉방수요 증가로 인해 이례적으로 14시에 발생

(최근 10년간 21시에만 발생함)

- 남제주기력 #3,4(20만kW) 준공으로 공급능력 증가

- 공급예비율 32.7%로 높은 예비율 유지

3. 발전실적

가. 설비별 발전량

(단위 : 억kWh)

구 분	원자력	석 탄	가 스	유 류	국내탄	수 력	기 타	합 계
2006년	1,489.7	1,339.0	694.0	143.4	58.9	49.1	41.3	3,815.4
2007년	1,432.3	1,498.4	785.5	156.1	61.0	48.6	51.5	4,033.4
(점유율, %)	(35.5)	(37.2)	(19.5)	(3.9)	(1.5)	(1.2)	(1.3)	(100.0)
(증감,%)	-3.9	11.9	13.2	8.9	3.5	-1.2	24.7	5.7

○ 종 합 :  석탄발전이 신규설비 준공(200만kW)으로 큰 폭 증가 하였으며,  정비량 증가로 인한 원자력 발전 감소와 이로 인한 복합 발전량 증가를 보임

○ 원자력 : ‘05년 4월 이후 신규설비 준공이 중단된 상태이며, 고리#1 수명연장 시험 등으로 인한 정비량 증가로 전년대비 3.9% 감소

○ 석  탄 : 당진 및 태안화력 설비 증가(200만kW)로 11.9%의 높은 증가율 시현

○ 가  스 : 정비량 증가에 따른 원자력 발전 감소로 전년대비 13.2% 증가

○ 유  류 : 상반기 국제유가의 안정세로 발전량이 큰 폭의 증가를 보였으나   9월 이후 유가상승으로 급격히 감소함. 발전량은 전년대비     8.9% 증가

○ 국내탄 : 전년수준의 제약연료물량이 배정되었으나 혼소연료 조정으로   전년대비 3.5% 증가

나. 회사별 발전량                                   (단위 : 억kWh)

구 분	한수원	남 동	중 부	서 부	남 부	동 서	기 타	합 계
2006년	1,511.7	434.6	387.3	383.6	487.5	427.8	182.9	3,815.4
2007년	1,456.8	450.6	411.4	487.8	523.3	480.3	223.2	4,033.4
(점유율,%)	(36.1)	(11.2)	(10.2)	(12.1)	(13.0)	(11.9)	(5.5)	(100.0)
증가율	-3.6	3.7	6.2	27.1	7.4	12.3	22.0	5.7

○ 한수원 : 예방정비량 증가로 전년대비 3.6% 감소

○ 남  동 : 전년대비 예방정비량이 소폭 감소하여 3.7% 증가

○ 중  부 : 보령화력 이용률 증가 및 인천, 서울화력 발전증가로 6.2% 증가

○ 서  부 : 태안 #7,8 준공 및 서인천복합 정비량 감소로 전년대비 27.1% 큰 폭 증가

○ 남  부 : 복합화력 가동률 증가로 인한 부산, 신인천 복합 증가 및 정비량 감소로 인한 하동화력 발전 증가로 전년대비 7.4% 증가

○ 동  서 : 당진 #7,8 준공으로 전년대비 12.3% 증가

○ 기  타 : 광양 #2CC 준공(‘06. 5) 및 포스코 복합 이용률 증가로 전년 대비 22.0% 증가

□ 설비별 회사별 점유율

다. 이용률

(단위 : %)

구 분	원자력	석 탄	복 합	중 유	국내탄	수 력	종 합
2006년	96.0	88.8	49.6	36.0	59.8	12.2	67.9
2007년	92.3	91.5	53.8	38.3	61.9	10.1	69.1
(증감,%p)	-3.7	2.7	4.2	2.3	2.1	-2.1	1.2

○ ‘07년 총 발전설비 이용률은 전년대비 1.2%p 증가한 69.1% 기록

- 원자력 : 설비변동 없이 예방정비 증가로 이용률 3.7%p 감소

- 석  탄 : 신규설비 준공에 따른 가동률 증가 전년대비 2.7%p 증가

- 복  합 : 원자력 발전감소로 인한 발전량 증가로 전년대비 4.2%p 증가

- 중  유 : 국제유가 안정기(3~8월) 중유발전 증가로 전년대비 2.3%p 증가

- 국내탄 : 국내탄 배정물량이 전년도 수준이었으나, 혼소연료 조정을 통한 발전량 증가로 전년대비 2.1%p 증가

라. 제약연료 사용량

□ 제약연료 사용실적                                                                                                                  (단위 : 만톤)

구 분	'06실적	'07년 실적		증 감(%)		'08전망
		계획	실적	계획대비	전년대비
LNG	946	997	1,094	97	148	1,205
국내탄	233	215	231	16	-2	215

○ LNG 사용량은 전년대비 15.6% 증가하였으며, 5월 이후 원자력 발전 감소로 전년대비 증가하기 시작하여 10월부터 중유발전 감소로 급격히 증가

․ 12월 LNG 사용량 126.5만톤으로 월 최고 사용량 기록

○ 국내탄은 계획대비 16만톤 초과, 전년대비 2만톤 감소를 나타냄

4. 수요예측 오차율

구 분	'06실적	'07년 실적		증 감(%p)		'08목표
		'07목표	'07실적	목표대비	전년대비
오차율(%)	1.39	1.33	1.33	-	-0.06	1.30

□ 요일별 오차율(특수일 및 공휴일 제외)

구 분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
평균오차(%)	1.46	1.23	1.14	1.09	1.10	1.48	1.42

○ 월별 오차율은 7월, 8월, 9월에 가장 크게 발생하였으며 장마 및 국지적 호우, 무더위 발생에 따른 냉방기기의 가동 변화가 오차율 증가의

원인이 됨

○ 기온에 의한 전력수요 변동이 적은 4월, 5월 및 10월, 11월은 수요예측  오차율이 낮게 나타남

○ 요일별로는 주말 및 월요일이 크게 나타났으며 목요일, 금요일은 비교적  작게 발생

○ 일요일, 월요일은 금요일에 발표한 기상 예측자료를 바탕으로 수요  예측을 하여 기상상황 변동에 따른 오차율이 다소 높게 발생함

5. 전기품질

가. 주파수 유지 실적

구 분	유지기준	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
						목 표	실 적
주파수 유지율(%)	60±0.1Hz	99.70	99.74	99.70	99.79	99.87	99.87

□ 연간실적 : 연간 목표인 99.87% 달성, 전년대비 0.08%p 증가

○ ’95년 이후 꾸준히 상승하여 99.90%수준에 근접함

○ 발전기 고장 및 계통수요 오차 발생 등 계통상황 이상 발생시 발전계획을   재수립하여 주파수 조정 예비력 확보

○ 각 발전기별 주파수 추종 운전상태를 지속적으로 추적관리

- 석탄발전기 상향운전 대수 조건별 계통운영 실적분석으로 적정

상향운전 대수 확보

□ 시간대별 계통주파수 유지율 실적

구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60±0.1Hz	99.98	99.94	99.93	99.98	99.97	99.96	99.95	99.87	99.80	99.85	99.88	99.90
60±0.2Hz	100	100	99.99	100	100	100	100	100	100	99.99	99.97	100

구 분	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
60±0.1Hz	99.67	99.65	99.89	99.83	99.92	99.84	99.84	99.93	99.94	99.92	99.87	99.73
60±0.2Hz	99.99	99.94	100	99.98	99.99	100	99.97	100	100	100	99.99	99.97

○ 분석결과 : 대부분 시간대 유지율이 양호하나, 중식시간대 부하

급변동에 따른 주파수 변동이 가장 큰 것으로 나타남

○ 그 외 점등시간 및 심야시간대 부하 변동시 주파수 유지율 실적이     다소 저하됨

○ 대책 : 수요 변동 패턴을 감안한 사전 발전력 조정이 요구됨

□ 대용량 발전기 탈락시 주파수 특성 분석

○ ◇◇발전기 정지

- 일시 : 4/12(목) 22:16:28'

- 최저주파수 : 60.0Hz→59.75Hz(고장발생 12초 후)

- 고장원인 : 연료불량(clinker 작하)에 의한 노내 압력상승

- 계통운전현황

․ 계통부하 : 4,880만kW(탈락량 : 80만kW)

- 주파수 변화도

- 계통정수는 6.55[%MW/Hz]이며, 계통 주파수 특성은 0.1Hz당

32만kW의 출력이 변화하는 특성을 나타냄

○ ◇◇발전기 정지

- 일시 : 6/21(목) 16:19:16'

- 최저주파수 : 60.0Hz → 59.73Hz (고장발생 12초 후)

- 고장원인 : 터빈 제어유계통 저압력

- 계통운전현황

․ 계통부하 : 5,021만kW(탈락량 : 98만kW)

- 주파수 변화도

-  계통정수는 7.25[%MW/Hz]이며, 계통 주파수 특성은 0.1Hz당

36만kW의 출력이 변화하는 특성을 나타냄

○ 대용량 발전기 탈락시 주파수 변동 분석 결과

(단위 : 만kW, ㎐, %㎿/㎐, 만kW/0.1㎐)

사고일	계통 부하	탈락량	주파수 변동		계통 정수	주파수 특성
			사고전	사고후
1/5	5,293	100	60.02	59.68	5.57	30
2/18	3,250	99	60.00	59.70	8.54	28
3/5	5,140	80	59.98	59.78	7.78	40
4/12	4,880	80	60.00	59.75	6.55	32
4/27	4,590	59	59.97	59.77	6.46	30
5/16	4,490	62	59.96	59.78	7.67	34
5/30	4,870	105	60.01	59.66	6.71	33
6/21	5,021	98	60.00	59.73	7.25	36
6/21	5,173	105	60.00	59.70	6.73	35
7/29	4,231	103	60.00	59.80	12.0	50
12/25	4,380	65	59.97	59.63	8.4	37

□ 월별 Time Error 실적

	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
최대치	-13.1	-4.8	-8.4	-6.15	-23.99	-8.4	-7.93	-6.59
발생일	5/9	6/7	7/27	8/24	9/20	10/4	11/29	12/3

최대 Time Error 발생일 실적

9월 20일 20시 : -23.99초

○ 월별 최대 time error 범위는 -4.8 ~ -23.99초 기록

○ 최대 time error는 -23.99초로 9월 20일에 발생

- 태풍의 간접영향으로 인한 갑작스런 기온상승으로 전력수요가    급격히 증가하여 최대 time error 발생

나. 전압 유지 실적

구 분	유지기준	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
						목 표	실 적
계통전압 유지율(%)	기준전압 ±4kV	99.94	99.97	99.96	99.99	99.91	99.99

□  연간 실적 : 전년대비 0.01%p 감소, 목표대비 0.08%p 초과 달성

○ 전력계통 규모증가와 조상설비의 적절한 증설과 운영으로 전압유지율   99.99% 달성

○ 조상설비의 신․증설 적기 준공 추적관리, 하절기 냉방부하 급증시   발전기 단자전압 및 변전소 모선전압 등을 On-Line으로 집중 관리

○ 매월 실적분석, 내부평가 및 실계통으로의 Feed-back 등으로 매년

품질 향상

○ 중점 관리대상 발․변전소 선정 관리

- 전압 유지율, 운전 실적이 저조한 발․변전소를 선정하여 집중 관리

□ 154kV 전압운전 실적

구분	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차
경부하	156±4kV	162	152	158	9
부하변동	157±4kV	163	153	158	7
중부하	160±4kV	164	145	159	16

○ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압 유지범위 이내로 운전되어 유지율 99.99%를 달성 하였으며 평균전압도 159kV 수준으로 매우 안정적으로 운전함

□ 345kV 전압운전 실적

2007	최고전압	최저전압	평균전압
353kV(336～360kV)	364	333	352

○ 울산화력이 발전기 정지시 저전압 현상이 발생하였으나, 10월부터 용연S/S, 신온산S/S의 S.C 최대운전 방안으로 전압을 7kV 정도 상승시켜 적절한 전압 운영 시현

6. 예비력 및 예비율

□ 52주간 예비력

(단위 : 만KW)

구 분 연 도	최소 예비력	연평균 예비력	최대전력 발생일
			최대전력	예비력(예비율)
2006년	546.6(9.6%,8월9일)	1,025	5,899.4	619.0(10.5%)
2007년	428.5(7.5%,9월 20일)	931	6,228.5	449.3(7.2%)

※ 주별 예비력은 최소값 기준이며, 연평균 예비력은 공휴일, 특수일은 제외

○ 8월 하순 최대전력 경신 기간과 9월 태풍의 간접영향으로 인한 기온상승으로 연중 최저수준 예비력 기록

○ 연평균 예비력은 전년대비 9.2%(94만kW) 감소하였으나 931만kW로 적정예비력 수준 유지

○ 연중 최소예비력(428.5만kW, 7.5%)은 9월 20일 발생, 9월 수요 감소기에

갑작스런 기온 상승으로 전력수요가 급증하여 예비력 저하 발생

- 12호 태풍 위파(Wipha)의 간접영향으로 무덥고 습한 북태평양 고기압이    한반도에 영향을 미치면서 주요도시 가중평균 최고온도가 30.9℃까지    급격히 상승하여 수요가 큰 폭으로 증가함

-  주요도시 최고기온 평균 비교(9/18 ~ 9/20)

․ 9월18일 : 23.6℃,  9월19일 : 28.7℃,  9월20일 : 30.9℃

7. 발전기 예방정비 및 송전선 휴전실적

가. 발전기 예방정비 실적

(단위 : 만㎾/일)

발전원	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
원자력	131	148	101	170	265	280	221	62	182	280	115	165
석 탄	8	114	197	273	304	146	0	0	108	238	85	80
복 합	57	55	84	100	168	48	5	5	99	115	113	29
중 유	39	68	86	100	111	68	27	0	47	52	73	9
기 타	30	75	140	126	67	10	13	0	34	85	76	39
월평균	265	460	608	769	915	552	266	67	470	770	462	322
2007년 예방정비량 평균 : 493만kW/일

○ 월별 예방정비는 수요감소기인 3월, 4월 및 10월에 가장 많이 시행됨

○ 8월은 예방정비가 거의 없는 시기이나 고리#1 수명연장시험으로  일평균 67만kW의 정비량 기록(‘06년8월 : 15만kW/일)

나. 송전선 휴전

(단위 : 건수)

구 분	계획휴전			임시휴전	합 계	2006년
	계 획	실 적	미시행
765kV	17	10	7	5	15	31
345kV	974	882	92	236	1,226	965
154kV	1,287	1,136	151	194	1,570	1,003
합 계	2,278	2,028	250	435	2,811	1,999