본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(’19년 11월)

2019. 12.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.11.29 (10시)	목	7,591.4	5,980.6	6,907.8	91.0	1.7 ~ 9.5 (서울 : 0.6 ~ 6.7)
’19.11.19 (17시)	화	7,439.3	5,732.9	6,746.6	90.7	0.2 ~ 5.8 (서울 : -3.5 ~ 4.0)

□ 2019년 11월 19일(화) 17시에 전년 동월 대비 152.1만㎾(2.0%) 감소한 7,439.3만㎾ 기록

□ 최대전력은 최근 5년 최대전력 증가율의 평균 1.4% 대비 -2.0%로 낮은 증가율을 보였으며, 5년간 최대전력의 증가율은 최대 6.7% 기록

나. 기상 실적

□ 11월 전국 평균기온은 8.8℃로 평년기온 7.6℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

○ 고기압의 영향을 주기적으로 받아 기온변화가 컸으나, 평년보다 기온이 높은 날이 우세

□ 전국 강수량은 58.2mm로 평년강수량 46.7mm보다 많음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년	'19년
	11월	9월	10월	11월
최대전력 (증가율, %)	7,591.4 (7.9%)	7,991.6 (-11.5%)	7,355.0 (-8.0%)	7,439.3 (1.1%)
발생일시	11.29(목) 10시	9.6(금) 17시	10.1(화) 17시	11.19(화) 17시
월 평균전력 (증가율, %)	6,308.5 (-0.7%)	6,056.4 (-11.2%)	5,892.2 (-2.7%)	6,142.0 (4.2%)

- 월 평균전력은 6,142.0만㎾로 전년 동월 6,308.5만㎾ 대비 166.5만㎾, 2.6% 감소

□ 연도별 11월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~ '19년)
최대전력	6,933.4	7,396.5	7,495.9	7,760.5	7,355.0	7,591.4	1.8%
(증가율, %)	-4.6%	6.7%	1.3%	3.5%	-5.2%	3.2%
월 평균전력	5,870.5	5,890.6	6,130.6	6,353.0	5,892.2	6,142.0	0.9%
(증가율, %)	-0.7%	0.3%	4.1%	3.6%	-7.3%	4.2%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9	84.3	82.3	81.9	79.3	78.3	75.5	75.8	80.1	82.6	-

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 11. 29 (목, 10시)	’19. 11. 19 (화, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,826.6	12,439.2	612.6	5.2%
공급능력[a]	9,348.0	8,737.7	-610.3	-6.5%
최대전력[b]	7,591.4	7,439.3	-152.1	-2.0%
공급예비력[a-b]	1,756.6	1,298.4	-458.2	-
(예비율, %)	(23.1%)	(17.5%)	(-5.7%p)
운영예비력	1,492.9	1,040.3	-452.6	-
(예비율, %)	(19.7%)	(14.0%)	(-5.7%p)

□ 공급능력은 전년 대비 610.3만㎾ 감소한 8,737.7만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 612.6만㎾ (서울복합#1CC 상업운전 시작 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 서울복합#2CC, 한빛#1,2 등

- 감소 : 당진#1,2,6, 보령#1,2CC, 고리#3,4 등

□ 공급예비력은 458.2만㎾ 감소한 1,298.4만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 11. 29 (목, 10시)	’19. 11. 19 (화, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	3,199.5	3,027.9	-171.6
	(전국대비 점유율, %)	(34.2%)	(34.7%)	(0.4%p)
	융통전력	1,020.0	1,010.0	-10.0
	계	4,219.5	4,037.9	-181.6
최대전력[b]	발전량	2,120.6	2,494.5	373.9
	융통전력량	781.1	422.1	-359
	계	2,901.7	2,916.6	14.9
	(전국대비 점유율, %)	(38.2%)	(39.2%)	(1.0%p)
공급예비력[a-b]		1317.8	1,121.3	-196.5
(예비율, %)		(45.4%)	(38.4%)	(-7.0%p)

□ 최대전력은 전년대비 373.9만㎾ 증가한 2,916.6만㎾가 되었으며, 공급능력은 181.6만㎾ 감소한 4,037.9만㎾ 확보

□ 공급예비력은 196.5만㎾ 감소한 1,121.3만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 11. 22 (목, 20시)	’19. 11. 27 (수, 19시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	70.30	64.20	-6.10
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	13.07	25.86	12.79
	계	123.37	130.06	6.69
최대전력[b]	발전량	25.85	40.36	14.51
	연계량	34.51	11.16	-23.35
	비중앙 (신재생 등)	13.07	25.86	12.79
	계	73.43	77.38	3.95
평균전력		62.85	67.02	4.17
공급예비력[a-b]		49.94	52.68	2.74
(예비율, %)		(68.01%)	(68.08%)	(0.07%p)

□ 최대전력은 전년대비 3.95만㎾ 증가한 77.38만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 6.69만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주복합#2(10.30만㎾), 풍력(11.18만㎾ 증가) 등

- 감소 : 제주기력#3(7.90만㎾), 한림복합(10.70만㎾) 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 11. 13 기준]                                                    [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	59	3,431.1	31.6%	유연탄 + 국내탄
	가 스	109	1,626.5	15.0%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	15	293.4	2.7%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		248	8,240.5	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.4%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		416	10,856.5	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 54,808대(1,582.70만㎾)

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		11월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.44 / 49.56%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.44% / 49.56%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	2	2,133	651,547
점유율	0.00	0.00	0.00	0.16	50.27

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	639,990	2,328	0	0	0
점유율	49.38	0.18	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	23(토) 14시	60.10
최저주파수[Hz]	4(월) 08시	59.90
최저유지율[%]	4(월) 08시	99.89

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
23(토) 13:38	-	5,652.3 → 5,564.3	59.99 → 60.10

○ 최저주파수

- 4(월) 07:52 양주열병합 Trip 영향으로 최저 주파수 기록

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
4(월) 07:52	양주열병합	57.2 → 0	60.01 → 59.90

○ 최저유지율

- 4(월) 07:52 양주열병합 Trip의 영향으로 07~08시간대 99.89% 최저 유지율 기록(월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	405.4	192.1(4일 24시)	시간대별 평균값
최소	158.0	18.3(26일 20시)
평균	283.0	54.6

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

369

198

101

60

45

34

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 전 시간대 유지율 100.0% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.66%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	2.45	0.76	분석주기 : 시간
최 저	-1.33	-0.63
평 균	0.574365	0.001864

○ Time Error 최고 발생일시 : 11.19(화) 04:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 11.11(월) 09:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	11월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	+0.00%P
345㎸	99.99	99.94	99.98	-0.04%P
765㎸	99.9	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
345kV	99.99	99.74	99.90	99.96	99.90	99.93	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.11	’19.11	증감	’18.11	’19.11	증감	’18.11	’19.11	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	99.99	+0.01	100.0	99.99	-0.01

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 동서울S/S 1건

- 765kV : 신태백S/S 1건

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 ‘전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준’개정(2019.11.1)으로 154kV 전압 조정목표 152~164kV로 변경	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
152~164㎸	163.8kV	155.4kV	159.9kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 155.4~163.8kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 곤지암S/S에서 1일(평일) 02H에 발생하였으며, 최저전압은 신가좌S/S에서 25일(평일) 23H에 발생함

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	360.7kV	340.6kV	353.4kV	99.99%

- 345kV모선 전압은 340.6~360.7kV 범위에서 운영되었으며, 동서울S/S에서 1건의 전압유지기준 위반이 발생하였음

- 최고전압은 동서울S/S에서 11일(평일) 23H에 발생하였으며, 최저전압은 신중부S/S에서 1일(평일) 04H에 발생함

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	785.6kV	748.8V	768.7kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 748.8~785.6kV 범위에서 운영되었으며, 신태백S/S에서 1건의 전압유지기준 위반이 발생하였음

- 최고전압은 신태백S/S에서 6일(평일) 02H에 발생하였으며, 최저전압은 신가평S/S에서 8일(평일) 23H에 발생함