전력계통 운영실적 집계(’20년 2월)

2020. 03.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  오 창 호 (☎8617)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : 만㎾, ℃]

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최소전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’19. 2. 19 (11시)	화	8,286.9	6,152.4	7,274.4	1.8 ~ 4.5 (서울 : 0.2 ~ 3.0)
’20. 2. 6 (10시)	목	8,149.3	6,395.8	7,341.2	-9.2 ~ 1.8 (서울 : -11.8 ~ 0.4)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2019년 2월	2020년 2월	증감
월 평균전력[만kW]	6,540.2	6,505.3	-34.9
전국 평균기온[℃]	2.4	3.6	1.2
강수량[mm]	30.8	58.3	27.5

3. 연도별 1월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : 만㎾]

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	연 평균증가율 ('15 ~ '20년)
최대전력	7,879.0	8,002.0	8,126.8	8,823.8	8,286.9	8,149.3	0.7%
(증가율, %)	1.9%	1.6%	1.6%	8.6%	-6.1%	-1.7%
월 평균전력	6,206.3	6,311.0	6,703.1	6,872.0	6,540.2	6,505.3	0.9%
(증가율, %)	-0.2%	1.7%	6.2%	2.5%	-4.8%	-0.5%

<최근 6년간 2월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 2월 전국 평균기온은 3.6℃로 평년기온 1.1℃보다 높았음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 58.3mm로 평년강수량 19.2~41.4mm보다 많았음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

구 분	’19. 2. 19 (화, 11시)	’20. 2. 6 (목, 10시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,935.0	12,535.8	600.8	5.0
공급능력[a]	9,873.8	9,706.9	-166.9	-1.7
최대전력[b]	8,286.9	8,149.3	-137.6	-1.7
공급예비력[a-b]	1,586.9	1,557.6	-29.3	-
(예비율, %)	(19.1)	(19.1)	(0.0%p)
운영예비력	1,234.6	1,290.2	55.6	-
(예비율, %)	(14.9)	(15.8)	(0.9%p)

* 설비용량은 전년대비 600.8만㎾ 증가 (신고리#4, 서울복합#1·2CC, 신평택복합#1CC 등)

<최근 5년간 2월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

구 분		’19. 2. 19 (화, 11시)	’20. 2. 6 (목, 10시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	3,260.2	3,380.2	120
	(전국대비 점유율, %)	(33.0)	(34.8)	(1.8%p)
	융통전력	1,050.0	1,040.0	-10.0
	계	4,310.2	4,420.2	110
최대전력[b]	발전량	2,518.7	2,826.7	308
	융통전력량	753.4	500.3	-253.1
	계	3,272.1	3,327.0	54.9
	(전국대비 점유율, %)	(39.5)	(40.8)	(1.3%p)
공급예비력[a-b]		1,038.1	1,093.2	55.1
(예비율, %)		(31.7)	(32.9)	(1.2%p)

<최근 5년간 2월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 2. 11 (월, 19시)	’20. 2. 17 (월, 19시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	76.70	71.20	-5.50
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	15.90	18.62	2.72
	계	132.60	129.82	-2.78
최대전력[b]	발전량	39.88	39.71	-0.17
	연계량	34.94	33.37	-1.57
	비중앙 (신재생 등)	15.90	18.62	2.72
	계	90.72	91.70	0.98
평균전력		80.27	78.62	-1.65
공급예비력[a-b]		41.88	38.12	-3.76
(예비율, %)		(46.16%)	(41.57%)	(-4.59%p)

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’20. 2. 13 기준]                                                          [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	59	3,436.1	31.6%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	1,790.5	16.5%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	5	128.0	1.2%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		247	8,244.1	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.4%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		415	10,860.2	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 64,135대(1,728.58만㎾)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 2월 실적은 목표 대비 0.01% 초과 달성하였으나, 누계 실적은 연간 목표 대비 0.02% 미달

* 1월 특수경부하 기간 신재생 발전량 급변에 따른 응동가능량 부족

[단위 : %, %p]

구 간 별		2월 실적	2020년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.97	99.99	-0.02
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.71 / 49.29%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	99.94	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	99.94	99.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.71% / 49.29%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	25	4,914	630,411
점유율	0.00	0.00	0.00	0.39	50.32

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	611,465	5,962	23	0	0
점유율	48.81	0.48	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	15(토) 14시	60.13
최저주파수[Hz]	16(일) 02시	59.89
최저유지율[%]	15(토) 14시	98.83

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 예측대비 태양광 발전량 급증에 따른 수요 감소로 최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
15(토) 13:05	-	5,699.8 → 5,680.5	60.05 → 60.13

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	탈락발전량[만㎾]	주파수변화[Hz]
16(일) 01:05	포스코복합CC#9	32.4	59.97 → 59.89

- 16(일) 01:05 포스코복합CC#9 Trip 영향으로 최저 주파수 기록

○ 최저유지율

- 15일 토요일 13:05 예측대비 태양광 발전량 급증에 따른 수요 감소로

최저유지율 98.83% 기록(월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	429.8	159.0(17일 24시)	시간대별 평균값
최소	139.2	19.8(27일 14시)
평균	265.4	52.9

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

338

176

85

43

28

21

바. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	2.62	0.93	분석주기 : 시간
최 저	-1.19	-0.64
평 균	0.416069697	0.000081625

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	2월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	99.99	99.94	99.98	-0.04%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345kV	99.89	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘19. 2	‘20. 2	증감	‘19. 2	‘20. 2	증감	‘19. 2	‘20. 2	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.74	99.99	+0.25	100.0	100.0	+0.00