전력계통 운영실적 집계(’20년 3월)

2020. 04.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  오 창 호 (☎8617)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : 만㎾, ℃]

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최소전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’19. 3. 13 (10시)	수	7,413.6	6,020.7	6,805.2	0.4 ~ 8.9 (서울 : -0.4 ~ 8.5)
’20. 3. 10 (11시)	화	7,332.9	5,595.6	6,624.9	4.1 ~ 9.6 (서울 : 3.2 ~ 10.8)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2019년 3월	2020년 3월	증감
월 평균전력[만kW]	6,249.4	6,002.1	-247.3
전국 평균기온[℃]	7.5	7.9	0.4
강수량[mm]	38.7	28.1	-10.6

3. 연도별 3월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : 만㎾]

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	연 평균증가율 ('15 ~ '20년)
최대전력	7,537.5	7,569.7	7,675.6	7,885.5	7,413.6	7,332.9	-0.5%
(증가율, %)	4.4%	0.4%	1.4%	2.7%	-6.0%	-1.1%
월 평균전력	6,093.3	6,106.3	6,255.5	6,306.4	6,249.4	6,002.1	-0.3%
(증가율, %)	2.4%	0.2%	2.4%	0.8%	-0.9%	-4.0%

<최근 6년간 3월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 3월 전국 평균기온은 7.9℃로 평년기온 5.9℃보다 높았음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 28.1mm로 평년강수량 47.3~59.8mm보다 많았음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

구 분	’19. 3. 13 (수, 10시)	’20. 3. 10 (화, 11시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,935.0	12,588.7	653.7	5.5%
공급능력[a]	9,042.2	9,087.7	45.5	0.5%
최대전력[b]	7,413.6	7,332.9	-80.7	-1.1%
공급예비력[a-b]	1,628.6	1,754.8	126.2	-
(예비율, %)	22.0%	23.9%	(1.9%p)
운영예비력	1,507.8	1,493.8	-14.0	-
(예비율, %)	20.3%	20.4%	(0.1%p)

* 설비용량은 전년대비 653.7만㎾ 증가 (신고리#4, 서울복합#1·2CC, 신평택복합#1CC 등)

<최근 5년간 3월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

구 분		’19. 3. 13 (수, 10시)	’20. 3. 10 (화, 11시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	2,929.3	3,090.2	160.9
	(전국대비 점유율, %)	(32.4%)	(34.0%)	(1.6%p)
	융통전력	1,030.0	1,040.0	10.0
	계	3,959.3	4,130.2	170.9
최대전력[b]	발전량	2,164.8	2,378.3	213.5
	융통전력량	667.1	433.6	-233.5
	계	2,831.9	2,811.9	-20.0
	(전국대비 점유율, %)	(38.2%)	(38.3%)	(0.1%p)
공급예비력[a-b]		1,127.4	1,318.3	190.9
(예비율, %)		(39.8%)	(46.9%)	(7.1%p)

<최근 5년간 3월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 3. 13 (수, 20시)	’20. 3. 5 (목, 20시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	81.00	69.30	-11.70
	연계선	20.00	40.00	20.00
	비중앙 (신재생 등)	12.28	11.62	-0.66
	계	113.28	120.92	7.64
최대전력[b]	발전량	54.29	38.41	-15.88
	연계량	17.90	34.11	16.21
	비중앙 (신재생 등)	12.28	11.62	-0.66
	계	84.47	84.14	-0.33
평균전력		71.74	70.66	-1.08
공급예비력[a-b]		28.81	36.78	7.97
(예비율, %)		34.11%	43.71%	(9.60%p)

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’20. 2. 13 기준]                                                          [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	59	3,436.1	31.6%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	1,790.5	16.5%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	5	128.0	1.2%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		247	8,244.1	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.4%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		415	10,860.2	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 64,135대(1,728.58만㎾)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 3월 실적 및 누계 실적은 연간 목표 대비 0.02% 미달

* 주말 경부하 기간 미계량 태양광 출력 변동 시점 유지율 저하

[단위 : %, %p]

구 간 별		3월 실적	2020년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.98	99.97	99.99	-0.02
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.22 / 49.78%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	99.94	100.0	99.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	99.94	99.97	99.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.22% / 49.78%

구분	59.90 이하	59.90~ 59.95	59.95~ 60.00	60.00 ~ 60.05	60.05~ 60.10	60.10 초과
횟수	160	12,003	660,398	654,516	11,963	160
점유율	0.01	0.90	49.31	48.87	0.89	0.01

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	28(토) 15시	60.15
최저주파수[Hz]	28(토) 14시	59.67
최저유지율[%]	28(토) 14시	94.39

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 예측대비 태양광 발전량 급증에 따른 수요 감소로 최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
28(토) 14:00	-	5,388.6 → 5,349.1	60.03 → 60.15

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	탈락발전량[만㎾]	주파수변화[Hz]
28(토) 13:54	신보령화력#1	80.6	59.99 → 59.67

- 28(토) 13:54 신보령화력#1 Trip 영향으로 최저 주파수 기록

○ 최저유지율

- 28일 토요일 13:54 신보령화력#1 Trip 영향으로 최저유지율 94.39% 기록 (월 평균 : 99.98%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	404.4	161.6(10일 24시)	5분 변화량 최대 755MW (22일 21:10)
최소	139.9	20.9(7일 19시)
평균	265.4	54.1

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

404

198

100

41

27

24

바. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	2.59	0.96	분석주기 : 시간
최 저	-0.61	-0.79
평 균	0.416141128	-0.000247267

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	3월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	99.99	99.96	99.98	-0.02%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345kV	99.89	99.99	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘19. 3	‘20. 3	증감	‘19. 3	‘20. 3	증감	‘19. 3	‘20. 3	증감
전압유지율	99.99	100.0	+0.01	99.90	99.99	+0.09	100.0	100.0	+0.00