전력계통 운영실적 집계(’20년 5월)

2020. 07.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  오 창 호 (☎8617)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : 만㎾, ℃]

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최소전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’19. 5. 24 (17시)	금	7,096.4	5,268.5	6,236.3	16.2 ~ 30.5 (서울 : 16.2 ~ 33.4)
’20. 5. 18 (17시)	월	6,570.0	4,561.0	5,679.0	14.2 ~ 24.1 (서울 : 17.7 ~ 26.8)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2019년 5월	2020년 5월	증감
월 평균전력[만㎾]	5,812.7	5,372.1	-440.6
전국 평균기온[℃]	18.6	17.7	-0.9
강수량[mm]	55.9	104.4	48.5

3. 연도별 5월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : 만㎾]

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	연 평균증가율 ('15 ~ '20년)
최대전력	6,710.7	6,801.1	6,988.7	7,317.3	7,096.4	6,570.0	-0.4%
(증가율, %)	(-0.5%)	(1.3%)	(2.8%)	(4.7%)	(-3.0%)	(-7.4%)
월 평균전력	5,443.3	5,592.6	5,671.4	5,889.9	5,812.7	5,348.1	-0.4%
(증가율, %)	(-0.1%)	(2.7%)	(1.4%)	(3.9%)	(-1.3%)	(-8.0%)

<최근 6년간 5월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 5월 전국 평균기온은 12.2℃로 평년기온 11.7℃보다 높았음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 172.8mm로 평년강수량 209.1~260.4mm보다 적었음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’19. 5. 24 (금, 17시)	’20. 5. 18 (월, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,982.6	12,658.0	675.4	5.6%
공급능력[a]	8,627.0	8,821.1	194.1	2.2%
최대전력[b]	7,096.4	6,570.0	-526.4	-7.4%
공급예비력[a-b]	1,530.6	2,251.1	720.5	-
(예비율, %)	(21.6%)	(34.3%)	(12.7%p)
운영예비력	1,270.6	673.5	-597.1	-
(예비율, %)	(17.9%)	(10.3%)	(-7.7%p)

* 설비용량은 전년대비 675.4만㎾ 증가 (신고리#4, 서울복합#1·2CC, 신평택복합#1CC 등)

<최근 5년간 5월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 5. 24 (금, 17시)	’20. 5. 18 (월, 17시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	2,541.8	2,514.1	-27.7
	(전국대비 점유율, %)	(29.5%)	(28.5%)	(-1.0%p)
	융통전력	1,000.0	1,120.0	120.0
	계	3,541.8	3,634.1	92.3
최대전력[b]	발전량	1,819.8	1,544.9	-274.9
	융통전력량	906.8	964.0	57.2
	계	2,726.6	2,508.9	-217.7
	(전국대비 점유율, %)	(38.4%)	(38.2%)	(-0.2%p)
공급예비력[a-b]		815.2	1,125.2	310
(예비율, %)		(29.9%)	(44.8%)	(14.9%p)

<최근 5년간 5월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 5. 7 (화, 21시)	’20. 5. 13 (목, 21시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	72.30	66.50	-5.80
	연계선	20.00	35.00	15.00
	비중앙 (신재생 등)	1.67	3.27	1.60
	계	93.97	104.77	10.80
최대전력[b]	발전량	50.99	40.72	-10.27
	연계량	18.01	22.71	4.70
	비중앙 (신재생 등)	1.67	3.27	1.60
	계	70.67	66.70	-3.97
평균전력		59.82	56.69	-3.13
공급예비력[a-b]		23.30	38.07	14.77
(예비율, %)		(32.97%)	(57.08%)	(24.11%p)

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’20. 5. 31 기준]                                                          [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	59	3,436.1	31.6%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	1,790.5	16.5%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	5	128.0	1.2%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		247	8,244.1	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.4%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		415	10,860.2	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 63,291대(1,819.63만㎾)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 5월 실적 및 누계 실적은 연간 목표 대비 0.01% 미달

[단위 : %, %p]

구 간 별		5월 실적	2020년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.98	99.98	99.99	-0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.98 / 50.02%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	99.94	100.0	99.98	99.99	99.98	-	-	-	-	-	-	-
누계	99.94	99.97	99.97	99.98	99.98	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.98% / 50.02%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	69	16,380	652,928
점유율	0.00	0.00	0.01	1.22	48.76

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	653,381	16,219	223	0	0
점유율	48.79	1.21	0.02	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	31(일) 09시	60.16
최저주파수[Hz]	22(금) 04시	59.86
최저유지율[%]	31(일) 09시	92.06

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 주말 경부하 기간 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
31(일) 08:02	-	4,546.9 → 4,528.6	60.10 → 60.16

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
22(금) 03:34	-	254.5→ 292.3	59.97 → 59.86

- 경부하 기간 순간적인 제철부하 증가 영향으로 최저 주파수 기록

○ 최저유지율

- 31일 일요일 08:02 순간적인 부하 감소로 최저유지율 92.06% 기록

(월 평균 : 99.98%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	377.9(422.8)	141.3(1일 24시)	5분 변화량 최대 814MW (23일 21:00)
최소	146.2(109.5)	19.5(25일 13시)
평균	272.1	50.5

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

333

159

72

36

15

11

바. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	8.53	1.45	분석주기 : 시간
최 저	-1.49	-0.82
평 균	1.572696113	0.000593519

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	5월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%p
345㎸	99.99	99.97	99.98	-0.01%p
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%p

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-
345kV	99.89	99.99	99.99	99.98	99.99	-	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘19. 5	‘20. 5	증감	‘19. 5	‘20. 5	증감	‘19. 5	‘20. 5	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.90	99.99	+0.09	100.0	100.0	+0.00