전력계통 운영실적(’20년 11월)

2021. 1.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  최 광 민 (☎8618)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : 만㎾, ℃]

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최소전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’19. 11. 19 (17시)	화	7,439.3	5,732.9	6,746.6	0.2 ~ 5.8 (서울 : -3.5 ~ 4.0)
’20. 11. 30 (17시)	월	7,707.4	5,327.7	6,667.3	-1.6 ~ 6.1 (서울 : -3.6 ~ 4.3)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2019년 11월	2020년 11월	증감
월 평균전력[만㎾]	6,142.0	6,097.5	-44.5
전국 평균기온[℃]	8.8	8.8	0.0
강수량[㎜]	58.2	38.9	-19.3

3. 연도별 11월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : 만㎾]

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	연 평균증가율 ('15 ~ '20년)
최대전력	7,396.5	7,495.9	7,734.9	7,591.4	7,439.3	7,707.4	0.8%
(증가율, %)	(6.7%)	(1.3%)	(3.2%)	(-1.9%)	(-2.0%)	(3.6%)
월 평균전력	5,890.6	6,130.6	6,353.0	6,308.5	6,142.0	6,097.5	0.7%
(증가율, %)	(0.3%)	(4.1%)	(3.6%)	(-0.7%)	(-2.6%)	(-0.7%)

<최근 6년간 11월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 11월 전국 평균기온은 8.8℃로 평년기온 7.6℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 38.9㎜로 평년강수량 22.8㎜ ~ 55.8㎜ 과 비슷함

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’19. 11. 19 (화, 17시)	’20. 11. 30 (월, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	12,439.2	12,860.9	421.7	3.4%
공급능력[a]	8,737.7	9,682.7	945.0	10.8%
최대전력[b]	7,439.3	7,707.4	268.1	3.6%
공급예비력[a-b]	1,298.4	1,975.3	676.9	-
(예비율, %)	(17.5%)	(25.6%)	(8.2%p)
운영예비력	1,040.3	1,134.0	93.7	-
(예비율, %)	(14.0%)	(14.7%)	(0.7%p)

* 설비용량은 전년대비 421.7만㎾ 증가 (남제주복합 등)

<최근 5년간 11월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 11. 19 (화, 17시)	’20. 11. 30 (월, 17시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	3,027.9	3,224.0	196.1
	(전국대비 점유율, %)	(34.7%)	(33.3%)	(-1.4%p)
	융통전력	1,010.0	1,140.0	130.0
	계	4,037.9	4,364.0	326.1
최대전력[b]	발전량	2,494.5	2,589.3	94.8
	융통전력량	422.1	451.4	29.3
	계	2,916.6	3,040.7	124.1
	(전국대비 점유율, %)	(39.2%)	(39.5%)	(0.3%p)
공급예비력[a-b]		1,121.3	1,323.3	202.0
(예비율, %)		(38.4%)	(43.5%)	(5.1%p)

<최근 5년간 11월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 11. 27 (수, 19시)	’20. 11. 30 (목, 19시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	51.6	62.9	11.3
	연계선	40	40	0
	비중앙 (신재생 등)	9.07	12.58	3.51
	계	100.67	115.48	14.81
최대전력[b]	발전량	29.89	35.75	5.86
	연계량	33.22	27.86	-5.36
	비중앙 (신재생 등)	9.07	12.58	3.51
	계	72.18	76.19	4.01
평균전력		64.78	64.26	-0.52
공급예비력[a-b]		28.49	39.29	10.8
(예비율, %)		(39.47%)	(51.57%)	(12.10%p)

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’20. 11. 27 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	58	3,416.1	31.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	1,790.5	16.5%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	8	142.6	1.3%
소 계		249	8,238.8	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.4%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		417	10,854.8	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 73,784대(2,006.17만㎾)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 11월 실적 및 누계 실적은 연간 목표량 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		11월 실적	2020년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.65 / 50.35%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	99.94	100.0	99.98	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	-
누계	99.94	99.97	99.97	99.98	99.98	99.98	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.65% / 50.35%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	15	9,377	634,043
점유율	0.00	0.00	0.00	0.72	48.92

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	645,193	7,352	20	0	0
점유율	49.78	0.57	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	8(일) 12시	60.12
최저주파수[Hz]	15(일) 11시	59.89
최저유지율[%]	8(일) 12시	99.50

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 주말 경부하 기간 순간적인 부하 감소 영향으로 최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
8(일) 11:51	-	4,778.7 → 4,701.5	60.11 → 60.12

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
15(일) 10:00	-	255.4 → 282.2	59.98 → 59.89

- 경부하 기간 순간적인 제철부하 증가 영향으로 최저 주파수 기록

○ 최저유지율

- 8일 일요일 경부하 기간 순간적인 부하 감소 영향으로 최저유지율 99.5% 기록(월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	332.7	294.5 (13일 15시)	5분 변화량 최대 68.3만㎾ (6일 20:35)
최소	119.2	17.7 (30일 11시)
평균	234.0	52.1

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

353

180

81

36

12

4

바. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	5.37	1.12	분석주기 : 시간
최 저	-1.18	-0.90
평 균	0.854864515	0.000814606

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	11월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	99.96	99.96	99.98	-0.02%P
765㎸	100.0	99.99	99.99	+0.00%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
345kV	99.89	99.99	99.99	99.98	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99	99.82	99.96	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.94	99.97	100.0	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘19. 11	‘20. 11	증감	‘19. 11	‘20. 11	증감	‘19. 11	‘20. 11	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	99.96	-0.03	99.99	100.0	+0.01