[별지서식]

발전기 무효전력 특성자료
발전기명 : xxxxx , ㅇㅇ 발전소 제 ## 호기
구분			내용	작성예시	비고
발전기	정격용량 [MVAr]			612000[KVA]
	정격역률[pf]			지상0.9~진상0.95[pf]
	정격단자 전압[kV]			18kV
AVR	제작사			GE
	모델명			EX2000
	형 식			정지형, 직접여자방식
	정격계자 전류[A]			4631[A]
	과여자 보호 장치	제한 설정 OEL		○ 110% : 60초 지속시 동작 ○ 120% : 30초 지속시 동작 ○ 130% : 순시 동작	정격계자전류 기준
		보호 설정 OET		○ 110% : 120초 지속시 trip ○ 120% : 60초 지속시 trip ○ 140% : 순시 trip	정격계자전류 기준
	저여자 보호장치 (UEL)			○ 0[MW] : -100 [MVAr] ○ 150[MW] : -90 [MVAr] ○ 300[MW] : -80 [MVAr] ○ 450[MW] : -65 [MVAr] ○ 600[MW] : -50 [MVAr]

붙임 1 : 발전기 공급곡선(P-Q 곡선) 1부

2 : AVR 매뉴얼(AVR 구성회로 및 OEL/UEL 동작개요 확인용) 1부

3 : 발전기 V 곡선 1부

4 : 발전기 무부하 시험곡선(포화, 불포화) 1부

5 : 발전기 단락시험 곡선 1부. 끝.